- 采购需求

- 一、项目概况

本项目位于东园，本次招标范围为东园4栋学生公寓，即弘爱苑（2#）、育美苑（3#）、崇洁苑（4#）、励精苑（5#），2#楼满住学生约910人（另外1、2层住留学生大约45间热水需要送到房间淋浴间）、3#、4#栋宿舍各1204人，5#楼984人，满住总人数约4302人，4栋楼宇均正常使用（学生人数是可容纳学生数的最大值，招标人不确保合同期内学生人数始终达到满入住数）。

本项目采用BOT模式，引入优质的社会企业全额投资东园学生公寓洗浴的建设和经营服务，合同期限内所有经营投资和系统运营维护等费用由投资人承担，学校提供相应场地，由投标人进行设计、投资改造并运营，经营收入归投资人所有，运行经营所产生的水电支出由投标人承担，合同期届满时，将所有装修、设施、设备无条件免费移交给招标人。

- 二、项目内容

本项目位于东园，本次招标范围为东园4栋学生公寓，即弘爱苑（2#）、育美苑（3#）、崇洁苑（4#）、励精苑（5#），2#楼满住学生约910人（另外1、2层住留学生大约45间热水需要送到房间淋浴间）、3#、4#栋宿舍各1204人，5#楼984人，满住总人数约4302人，4栋楼宇均正常使用（学生人数是可容纳学生数的最大值，招标人不确保合同期内学生人数始终达到满入住数）。

投标人根据实际情况进行现场踏勘，并根据学校的初步设想提出完善的热水系统设计、洗浴空间装修改造方案和初步的效果图（含吹风机安装），中标后应给出改造总体的施工图，并由招标人审核，审核通过后方可实施。学生人数是可容纳学生数的最大值，招标人不确保合同期内学生总数始终达到满入住数。请各投标人注意学生人数的风险。具体详细分布如下表：（特别声明：下表中人数仅作参考，不作为投标和合同签订与履约的依据。）

| 改造区域 | 学生公寓 楼栋号 | 最大入住人数（人） | 浴室模式 | 最少浴位数量（个） | 浴室位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东园 | 2# | 910 | 小集中浴室 | 45 | 架空层西侧房间 |
|  |  |  | 进宿舍房间 | 45 | 1-2层45间宿舍（留学生） |
|  | 3# | 1204 | 小集中浴室 | 45 | 架空层西侧房间 |
|  | 4# | 1204 | 小集中浴室 | 45 | 架空层西侧房间 |
|  | 5# | 984 | 小集中浴室 | 45 | 架空层西侧房间 |
| 合计 |  | 4302 |  |  |  |

投标人根据消防、卫生等要求，对4栋学生公寓洗浴热水系统设备、设施进行全额投资，包括用房改造、装饰装潢、设施设备（设备基础）、计费系统、冷热水系统、自助吹风机、水电管线等正常运行必需的所有投入：洗浴采用空气源热泵+废热水回收热泵系统；浴室用每栋楼架空层西侧房间改造，淋浴房不少于45人位，所有浴室包括置物间、更衣室和淋浴间，干湿分离，提供舒适的洗浴条件；能源站热泵水箱配置在室外（热源设备、废水池、热水箱、循坏泵、控制系统等，根据规划最终确定，由校方认可后方可实施）。

- 三、项目总体建设要求

1、建设模式

本项目采用BOT模式，引进有经验、有实力的社会企业对本项目进行全额投资并提供经营管理服务。合作年限采用5+1模式（5年固定合同，合同期满后经校方考核合格可续签1年），合同期内，企业负责维护和运营。

经营期满后，本项目的所有设施设备（含软件系统）归校方所有，投标人在移交前应检修完好，无偿交给校方。

2、收费要求

（1）本项目收费系统采用物联网支付系统（系统内禁止夹带广告），学生通过支付宝或微信实时消费没有预充值，消费流水进中标方指定账户，投标人必须承诺无条件提供收费平台给校方监管，如出现恶意乱收费，提高水价等行为，校方有权立即终止合同，所有系统设备归校方所有，投标人承担相应的法律责任。

（2）投标人应按学校用水、用电价格根据实际使用量承担管理、运营过程中产生的水电费；

（3）如投标人因安全责任事故等产生其他费用，招标人有权在履约保证金中作相应的扣除；

（4）投标人在提供洗浴服务（含电吹风）过程中，必须按照不高于中标价的收费标准向使用人收取费用。

（5）投标人应认真勘察施工现场，复核施工工程量，且应充分考虑各种不可预见因素发生的费用，应做好成本投入和回收盈利的测算。

3、外置大型设备要求

水箱、污水池、机组安放位置方案必须先经校方同意，不得影响校园整体环境和学生公寓楼宇结构、外观，各类管道排放整齐美观，冷凝水需集中排放，不得有滴水漏水渗水现象；机组、水泵等设备噪音控制要高于国家标准，不得影响周边学生正常学习生活。注意设备与宿舍的距离，不得对校园安全造成隐患。空气源热泵机组建设的地基必须进行硬化，硬化不少于15厘米厚C30混凝土（扎钢筋），四周围栏采用高不低于2米不锈钢围栏，并以绿植搭配融入校园环境。水箱建设必须充分考虑地面承压。设备设施不得对学生宿舍造成采光、噪音、震动等方面的不良影响。

4、供水总体要求

浴室在热水供应量上需每天要保证全校师生洗浴。师生热水人均使用量应充分考虑男女生比例以及安全使用预留，空气源热泵系统和水箱的配置规模以按照人均用水量40L/人·天计算对机组及水箱进行优化配比。（中标企业必须确保供应热水的水量，即使在最极端的用水高峰期也要确保师生的正常洗浴需求）。

- 四、项目技术参数

- 1、淋浴房建设标准：

投标人须对学校公共浴房进行装修，提供装修设计依据、设计说明和设计图纸，明确学校浴室所投入设备的名称、种类及数量。装修时须按照学校要求和投标文件确定的方案进行装饰装修，确保装修能够满足各块的功能要求，并且达到防火、消防、环保要求，并不得改变房屋的主体结构，并且要确保在合同期内所投设备设施的正常使用与维护。上述内容所需费用均由投标人承担，投标人须在报价时自行考虑。所有设备设施的款式和颜色由招标人指定。

（1）选用防滑砖，瓷砖品牌需选用国产知名品牌优质产品。

（2）吊顶材料选用铝合金集成扣板，厚度≥1.2毫米。

（3）灯具选用欧普、飞利浦、雷士等同档次国产知名品牌优质产品。

（4）更衣室内部须安装空调，空调采用格力、海尔、美的等同档次品牌。

（5）浴室淋浴器选用不锈钢淋浴花洒。

（6）浴室更衣柜选用 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料）环保工程塑料可以上锁的更衣柜。更衣柜数量不低于喷淋头数量，并配置适量的更衣凳和梳妆台。

（7）淋浴位隔断材质采用钢化夹胶玻璃，淋浴位内标配浴位号码、挂钩、置物架、浴帘等，浴位安装门帘，浴位尺寸约为 900 毫米（宽度）x1000 毫米（深度）。

（8）为避免墙面渗水导致外墙发霉或脱离，所有墙面满墙做防水，楼地面需做到双重防水，确保不漏水。给排水通畅，避免反味。

（9）为确保浴室用电安全，每个围合或单体浴室淋浴器等金属物体需采用等电位设置。所有用电设备都必须有漏电保护装置。

（10）安装低噪声排气扇和保暖设备；浴室内照明及排风设备必须选用防水、防雾型设备，电线线路要有安全保护措施。

（11）浴室内隐私保护到位，更衣间配备自助式电吹风机，吹风机功率≤2kW，提供对应品牌的国家强制性产品CCC认证，置物间配备足量的学生物品放置架。

（12）效果图要求：

浴室装修装饰效果图（彩色），所报效果图必须能体现浴室吊顶、照明、通风、采暖（制冷）、隔断、淋浴器、墙面、地面、更衣柜、梳妆台、置物架等多方位装修效果。效果图不少于 4 张（更衣间、淋浴间、置物间、梳妆台、淋浴器等），提交纸质效果图的同时须提交同内容的电子档效果图。

- 2、项目热水系统设备要求：

本项目热源设计采用空气源热泵热水系统+废热水余热回收机组组合的热水设备。中标人按照国家相关规范设计安装完成浴室的热水系统的材料设备供应、安装、集成、调试等工作，必须满足学生每天洗浴用水需求，提供浴室洗浴服务；空气源热泵、废热水余热回收机组及水箱摆放地点、位置请投标人自行到浴室现场实地察看合理设计，方案须经招标人审核同意方可实施。

- （1）空气源热泵要求

本项目热水系统采用模块化设计建造，采用全循环式加热，由多个加热循环子系统及供水循环子系统组成，各子系统独立运行，供水采用变频恒压控制，保证同一管网内的供水压力恒定≥0.4MP（水压值）。投标提供中国能效标识网所投型号机组能效等级备案查询截图。

空气源热泵应采用知名优质品牌，主机出水水温≥55℃，机组有冬季先进的化霜技术和防冻设计，具有掉电记忆功能、定时开机功能，具有高压保护、停水停电保护等多重安全保护，同时主机的接地装置、防触电保护、耐电压性等均要符合国家相关规定。

空气源热泵还须满足以下条件：

a、压缩机：要求采用高效压缩机（参照或相当于“谷轮”“大金”“三菱”等品牌）。

b、能效比：名义工况或标准工况下（干球温度 20℃），COP≥4.0；低温工况（干球温度 7℃），COP≥3.0；低温工况（干球温度-7℃），COP≥2.0（投标时需提供相关检测报告并加盖公章）。

c、热泵机组运行噪音低，要求噪音≤65dB(A)（须提供投标时需提供相关检测报告并加盖公章），如在使用过程中，有学生投诉需按照要求立即进行整改。

d、空气源热泵需采用环保冷媒如 R410A 等。

e、使用环境温度：-15℃～43℃（摄氏度）。冬季设备具备防冻措施，确保机组低温运行。

f、空气源热泵寿命须达 8 年及以上。

g、所投空气源热泵机组采用一线品牌（参照或相当于“生能”、“格力”、“美的”、“欧特斯”、“天舒”、“纽恩泰”等品牌），设备必须符合低碳、节能、环保、安全要求的产品。

(2)污水源热泵设备（洗浴废水热能回收热泵热水机组）要求

a、污水源热泵（废水余热回收热泵机组）额定工况下制热性能系数COP值≥4.5。

b、要求机组具有高压保护、漏电保护、超温保护、停水停电保护、故障自检等多重安全保护，确保设备运行过程中安全高效。

c、污水源热泵（废水余热回收热泵机组）寿命须达 8 年及以上。

（3）热水指标要求（全年）

a、空气源热泵主机出水水温≥55℃（实测）；

b、蓄热保温水箱出口水温在45℃-50℃（实测）。

c、热水终端出口水温冬季≥45℃，夏季≥40℃（实测）；

d、水量要求：龙头出水量≥6L/分钟；

e、每次开始使用时热水温度低于热水终端出水口最低温度要求的放水时间不超过5秒；

f、保证在环境温度极度寒冷时段内的制热水量与供热水量同常温时一样，不影响学生使用热水的需求。

主机制水水温范围：45—55℃，温度可调；热水终端出口水温 40—45℃（实测）；保证在环境温度-7℃时，设备制热量可以满足用水需求；每天至少满足 12 个小时热水供应，主要是，中午12点-晚上12点）。空气源热泵机组在满足开放时间和热水需求的前提下，每天24:00到次日6:00必须停止运行。

（4）控制系统：

a、机组采用高科技非接触式水位控制系统，精确满足客户用水量要求，水位设置通过可视控制器调节显示；

b、并联后的机组可以统一进行控制，机组控制系统具有自动/手动控制功能，且机组之间可以实现互为备用、跨机联动；

c、机组控制器：线控，只需通过线控器就可设定出水温度、查询机组运行参数；

d、机组具有失电记忆、故障报警、定时开机等功能；

（5）保温水箱：

a、保温水箱为双层不锈钢保温水箱，用优质 304 不锈钢制作，厚度满足承装载荷。带内外不锈钢爬梯，检修口并装有安全锁，不锈钢材质符合国家标准要求；

b、保温水箱内胆材质为SU304不锈钢，外胆材质SU201不锈钢，中间层为50mm厚聚氨酯保温层；

c、水箱需配水位计，水位控制阀，水温控制器等；

d、水箱连接用的法兰及丝接口均采用不锈钢材料；

e、排污口：设于方便操作的底部，安装排空阀门；

f、水箱底座：采用混凝土基础，地面基础平整。

（6）机组循环泵：

a、水泵的型号、功率、扬程、流量等，由投标人根据用水量自行选用，但须满足产品性能指标；

b、选用低噪音不锈钢水泵。水泵运行时不得有异常振动和声响；

c、水泵轴和叶轮采用不锈钢材质，防护等级IP55，绝缘等级F级；

d、水泵的两端均需要安装不锈钢或橡胶软接；

e、水泵品牌参照或相当于：威乐、赛莱默、格兰富、南方等，也可使用不低于参考品牌档次的其他品牌。

（7）热水管件及阀门：

水管品牌参照或相当于：中财、公元、伟星、联塑等同档次品牌。

a、热泵机组循环管道采用PRCR复合保温管；

b、冷水进水箱管道采用PPR塑料给水管，热熔连接；

c、热水供水管道采用PRCR复合保温管；

d、电动阀、过滤阀、单向阀等特殊功能阀门采用优质铜质阀门。热水系统中管径≤DN50 为铜质闸阀，＞DN50 为蝶阀；

e、管道保温防腐：使用 PRC 复合管或 PPR 管阻燃橡塑保温板（管）保温，厚度≥30mm，外包 0.5mm 铝板保护层。

（8）智能热水表：

a、产品一体化及防水设计，便于施工、易于维护。提供产品外壳防护等级检验报告，防护等级大于IP67，检验报告上有CNAS字样；

b、计费终端表具防盗水功能，异常干扰自动关阀，遇外界强磁干扰时自动关阀（投标时需提供相关检测报告并加盖公章）。

c、扣费精确到分；

d、产品低功耗，功耗小于75W，（投标时需提供相关检测报告并加盖公章）。

（9）热水能源站远程监控管理系统平台：

热水远程监控管理平台能够打通热水生产、设备监控、运维巡检、故障报修等多个业务环节，实现对一线运维业务的全程管理，对热泵系统运行状态的实时感知及故障预警，以及对项目整体运营效益的数据分析。具体功能要求如下：

a、设备远程监控功能。热水管理平台具备对热泵系统工作状态、热水箱液位、废水池（箱）液位、水温数据实时监测，对水电表自动抄表，查询相关历史数据等功能。定时补水，供水采用变频供水，查看并随时调节供水压力。

b、综合管理功能。远程监控管理平台能够管理前端设备，支持循环泵、供水泵及系统的联动运行，支持视频实时监控录像能源站现场环境，实现无人值守，方便日常运行维护，查询故障报修及维修完成情况。

c、数据综合分析。远程监控平台能够具有对热水系统相关数据的统计如：节能量、减碳量、COP值、每吨热水能源成本、用水量、耗电量等进行分时统计。

d、数据对接。投标人无条件向招标人信息中心开放所有软件后台，便于校方查看热水系统运行数据，便于了解和掌握与学生洗浴有关的所有数据信息。投标人需承诺管理系统开放接口与学校数据中台对接，学生洗浴相关数据接入学校数据中心（投标时提供承诺函，格式自拟）。

（10）吹风机：

吹风机产品具有国家强制性产品CCC认证证书。

吹风机产品功率小于2KW。

吹风机具有过热保护装置。

可选品牌参照或相当于：飞利浦、康夫、飞科、惠普、永日、美的、企鹅、紫宇、超翔等同档次知名品牌优质产品。

（11）水电安装：

电源接入点为公寓楼内配电室，水源利用楼内供水主管就近取水，投标人投标前对现场进行勘察，相关所有改造工作由投标人负责，水电安装必须按规范施工，并符合学校水电管理要求，所有费用由投标人自行承担。

- a.供电电缆：满足设备用电负荷；

- b.控制电缆：满足国家现行规范；

- c.敷设方式：桥架或穿管敷设；

- d.供水管道：管径、材质负荷符合规范要求。

机组及水泵控制箱选用正规厂家生产，箱内主要元器件采用品牌参照或相当于：“施耐德”、“ABB”、“西门子”或同等级及质量的其它品牌。机组、水泵电源线、信号线等采用品牌参照或相当于：“江南”、“远东”、“上上”或同等档次品牌的国标电缆。

- 五、项目安全及服务要求

1、施工管理要求：

（1）工期

合同签订后50日历天必须竣工（含清洁卫生、施工设施及人员清场），具体开工日期由招标人确定。

（2）工程质量

施工方案须报招标人审核通过后方可施工，工程建设应与产品原始样本、产品手册、产品说明书等技术资料、标书技术文件和实测数据一致，符合国家有关技术标准。装修和安装工程必须符合国家相关技术规范，专业技术人员须持证上岗。

本工程所有材料必须按工程管理的有关要求进行管理，凡与投标文件不符的材料与设备一律不得进场，地下管网需标识清晰。

（3）施工安全

本工程不得转包。项目经理必须是具有丰富管理经验的工程技术人员。施工方要科学组织施工，做好现场安全防护、安全警示标识，服从校方监督管理，保证施工安全顺利。合同期间发生的一切安全事故，由投标人负全部责任。建筑垃圾需按指定地点堆放并及时清运，竣工之前，投标人负有清洁室内外卫生的义务。

施工过程中，投标人必须采取合理的措施，减少对学校正常工作秩序的影响。有动火作业的经校方报备，同意后方能动火。淋浴间的洗浴设施安装整齐，美观、安全，需提供效果图和竣工图。

2、运营管理要求：

投标人保证项目能够正常运行，满足学生日常使用需求，为学生提供良好的服务保障。派驻至少1名专业维护人员和1名保洁人员驻校服务，提供日常巡查、卫生保洁、故障维修、设备更换和技术指导等服务工作，定期巡检，确保学生用水安全卫生。

3、安全管理：

（1）浴室管理应防止外人随意进入浴室，保证安全，特别是2号楼，根据实际情况设置门岗；

（2）浴室门口安装视频监控，确保安全。（需与保卫处监控联网）；

（3）浴室内做到防水、防滑、防漏电、防撞、防噪音。浴室墙壁及地面施工时均经过防水处理；干区及湿区地面均敷设防滑地砖，必要时增加防滑垫；浴室内每个喷头，金属管道等均通过等电位联结，防止漏电，确保安全；墙壁拐角处安装防撞条；空气源热泵整个主机利用多台低功率变频泵，确保噪音降低到最小，地面主机四周安装防护栏，高度达到2米以上；

（4）驻场人员每天至少巡查浴室2次；

（5）浴室区域悬挂相关管理制度，定期对工作人员进行考核管理制度落实情况；

（6）浴室区域悬挂《突发事件应急预案》，记录浴室内相关突发事件症状、救援方法、救援电话等。

在投标人投资运营期间，如涉及到政府部门相关事务，如卫生经营许可、环保检测、二次供水检测、消防安全检查等业务，由投标人负责落实，若发生卫生、防疫、安全等事故，所有责任均由投标人承担。投标人在运营期间必须确保所有设施的安全运行，必须保证淋浴间内设施和环境安全，学生淋浴期间，因淋浴间设施、环境（包括吊顶、地面、台阶、门槛、下水口、电器等）原因造成任何意外伤害，由中标人承担全部责任。

4、服务管理：

（1）洗浴服务、吹风机使用均通过同一个APP或者公众号（或小程序）进行实时消费；

（2）投标人必须服务及时、态度优良，且必须在投标文件中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书；

（3）派驻专业技术和保洁人员24小时负责维护和管理系统，包括巡查检修、耗材更换、消毒保洁、系统升级等，学校协助公司管理学生用水秩序、保护设施等；

（4）投标人保证热水供应时间满足学生使用需求；

（5）负责日常设备维护、检修、维修工作，保证系统正常运行，承担维护、维修项目、办公水、电费和管理人员等费用。每学期开学前组织专业人员清理水箱，确保水箱干净、无污垢。对已投入的设备进行定期巡检，要求有巡检记录备校方检查同时每年提供2次水质检测报告；

（6）维修响应时间：在接到故障电话后20分钟内到达现场，1小时内完全解决故障问题。维修范围：本招标文件中所有归投标人运营和管理范围内的设施、设备；本项目投资改造及运营期内维保费用由投标人承担；

（7）支付系统必须支持学生通过APP可以实现故障报修的功能，并确保设备完好运行,设备维修处理及时。报修后台应全部向招标人开放，后台应提供报修人、报修内容、报修地点、完成维修时间、维系人等基本信息。普通维修超过24小时的，招标人有权发出扣款通知书并从履约保证金中扣款；

（8）设计方案要充分考虑各种可能发生的问题，配备备用机组，提供合理化解决方案，保证供水系统正常运行。浴室的污水排放要接入到学校污水管道中去，不得乱排放或排放到雨水井中去。

- 六、监管要求

投标人必须提供优质、周到的服务，针对学生在使用过程中提出的投诉、意见应积极响应并及时妥善解决。如不能妥善解决、不能按招标人出具的整改通知书按时解决或解决不到位的，招标人有权发出扣款通知书并从履约保证金中扣款。如投标人不落实整改的，招标人可采取继续发整改通知书等措施。累计达到三次的，招标人有权终止合同，没收履约保证金并重新招标。

履约过程中，招标人定期不定期采用问卷调查等各种形式在学生中对本项服务进行满意度测评，测评结果应大于85%。如测评结果低于85%的，从履约保证金中扣款。

履行合同期间,如履约保证金全部扣完，采购人有权终止合同，责令投标人限期撤场，招标人重新招标。

招标人在日常管理中定期对浴室的环境卫生进行检查打分，后续招标人将制定更有针对性的浴室运行检查考核办法，投标人应无条件服从。

投标人每季度按照电价每度0.54元、水价每吨3.15元标准（如遇政府水电费调价，作同步调整）向招标人缴纳水电费。

注：投标人独立安装水表电表计量，所有水电计量器具(需实现远程抄表并接入校园能耗监控平台)，安全保护开关采购安装由投标人负责，每台设备均需设置漏电保护功能。

- 七、项目系统设计标准及安装规范

GB 50411-1997《建筑节能施工质量验收规范》

GB 50242-2002《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB/T 4272-1992《设备及管道恒温技术通则》

GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》

GB 50015-2003《建筑给排水设计规范》

GB 50332-2002《给水排水工程管道结构设计规范》

GB 50268—97《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB 98R418《管道及设备保温》国家建筑标准设计图集

GB 50009-2001《建筑结构荷载设计规范》

GB/T 50057-1994《建筑物防雷设计规范》（2000年版）

GBJ 131-90《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》

GB 50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

GB 50254《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》

GB 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》

GB 4706.32-2004《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》

GB 18430.1-2007《蒸发压缩循环冷水（热）泵机组 第1部分 工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组》

JB/T 8702-1998《屋顶式风冷空调（热泵）机组》

GB50555-2010《民用建筑节水设计标准》

GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

NB/T34067-2018《空气源热泵热水工程施工及验收规范》

NB/T34065-2018《用户及类似用途热泵系统安装集成装置》

NB/T34068-2018《家用和类似用途空气源热水器售后服务规范》