电动车车棚新增智能火灾报警监控设备
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一、项目概况：校园内非机动车停放区域集中，电动车数量大，电池老化、充电器老化等火灾隐患突出。传统人工巡查存在滞后性，火情发现不及时易引发火势蔓延，威胁师生人身、财产安全。为落实校园消防安全管理规范，消除电动车停放充电消防安全风险，保障师生人身、财产安全，建设全天候自动预警、可视化监管体系，现采购智能火灾报警摄像机18台、智能硬盘录像机1台。本项目为全包采购模式，成交单价包含产品原材料、生产加工、运输、人工安装、售后质保等所有费用，无任何隐形加价。
二、采购预算
智能火灾报警摄像机单价：1152元/台
智能火灾报警硬盘录像机单价：1400元/台
项目总预算：35000元(叁万伍千元整)（含税、含全套服务）
三、产品技术参数要求
	序号
	名称
	主要技术需求
	数量
	单位
	备注

	1
	智能火灾报警硬盘录像机
	• 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；
• 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
• 解码性能强劲，最大支持16路1080P解码（开启解码增强模式后，最大可提升至20路1080P解码）；
• 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
• 支持HDMI与VGA输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
• 自带2个SATA接口，支持满配12T硬盘；
• 新增NVR应用中心，支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用，丰富智能体验；
• 支持NVR后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法，可实现普通IPC的AI赋能；
• 支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用IPC，实现管理、配置和智能应用呈现；
• 支持全通道智能移动侦测去误报（最大支持32路）；
• 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
• 支持云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；
• 支持通过萤石、ISUP以及GB28181协议接入平台；
	1
	台
	符合招标参数要求的三家品牌

	2
	智能火灾报警摄像机
	新型融合型智能摄像机，支持火焰检测，可感知火焰周围红外信号变化，并可通过视频复核。内置红外热释电火焰探测器，进一步提升火焰报警准确率。灵敏度高、安全可靠，功能强大，使用方便，外形美观。支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术。支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)本地存储。支持背光补偿，自动电子快门功能，适应不同监控环境。支持3D数字降噪，支持120 dB超宽动态。支持本地报警指示灯、内置扬声器高分贝报警、支持远程消音。支持PoE供电、10 M/100 M自适应网口、IP66等级防水防尘。支持2路报警输入、2路报警输出，1路音频输入/输出，1路RS-485。支持4~20 mA电流输出接口支持报警时联动报警图片和报警录像。支持GB28181接入，支持萤石云平台、海康互联接入。支持NTP服务器测试、支持HTTPS等安全认证，支持创建证书。内置麦克风，支持语音对讲。
	18
	台
	符合招标参数要求的三家品牌

	3
	硬盘
	企业级监控硬盘8T
	2
	块
	

	4
	交换机
	8口千兆交换机
	2
	台
	

	5
	网线
	六类防水网线
	700
	米
	

	6
	电源线
	RVV2*1.5防水电源线
	550
	米
	

	7
	辅材
	管材、水晶头、电工胶带、空开、摄像头支架等
	1
	批
	





四、施工及服务要求
1、运输要求
供应商负责全程运输，采用专业包装防护，确保所有设备在运输过程中无破损、无磕碰、开裂；运输过程中的物流风险、破损损耗、运输费用全部由供应商承担，破损产品无条件免费补发。
2、卸货要求
供应商负责上门送货至学校指定校区内点位，免费完成全部货物下车、搬运就位工作，校方无需承担任何人工、设备、搬运费用。
   3、安装施工要求 
1. 供应商须具备弱电智能化施工的相关证件，根据校园电动车车库具体位置进行安装摄像机，线缆沿车棚顶部龙骨隐蔽铺设，禁止地面明线拖拽。施工动火、用电作业提前报备校方，现场专人监护，禁止违规电焊、私拉临时电线。
2. 联动校园现有安防平台，弹窗弹出报警位置录像，自动抓拍、存储起火前30秒至起火后5分钟的视频。
3. 施工过程规范文明，全程保护校园地面、绿植、设施，施工垃圾、杂物由供应商及时清理带走，保持校园场地整洁，施工完成后恢复现场原貌。
4. 严格遵守学校校园管理规定，避开师生上课、课间高峰时段施工，避免产生噪音、粉尘影响正常教学秩序。
五、工期要求
合同签订、校方确认安装点位后，7个工作日内完成送货、安装全部工作，特殊天气情况工期可双方协商顺延。
六、验收标准
1、数量验收：实际到货、安装到位的设备数量（如：智能火灾报警硬盘录像机1台、智能火灾报警摄像机18台），无缺漏、无替换次品。
2、安装验收：智能火灾报警摄像机安装应保证视场角全覆盖电动车车库区域，避免阳光、强灯光直射。线缆铺设应符合规范要求。
3、调试验收：全部设备安装完成后分阶段调试：单机功能调试、联动调试、全车库整体报警联调，留存调试记录。
4、资料验收：工程结束后，须提供竣工图纸、设备清单、出厂合格证、线缆检测记录。
5.、整体验收：全部产品及施工服务达标，满足校园电动车车库的安装使用需求，校方验收合格后方可结算。
七、售后质保要求
1. 整体质保期2年，质保期内非人为损坏问题，供应商免费上门更换、维修。
2. 质保期内提供免费售后服务，接到校方问题反馈后24小时内响应，及时处理设备故障及相关问题。
3. 终身提供成本价维修、更换服务，保障校园安防设施长期正常使用。
八、其他要求
1、供应商需将智能火灾报警摄像机安装至校园消防控制室，支持回放查询，录像存储时间不少于30天。
2、项目为固定单价包干，施工过程中无论材料、人工、运输市场价格浮动，均不调整合同单价及总价。
3、供应商需服从校方现场管理人员安排，严格按照校园规章制度开展作业，确保施工安全，施工期间所有安全责任、人员意外风险由供应商全权承担。

