## Sheet1
东园图书馆楼消防防排烟、稳压、供水系统改造维修项目报价清单
序号 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 投标 单价 | 投标 合价 | 主要技术参数
1 | 高位保温水箱 | 36m³ | 处 | 1 |  |  | 补水管道不小于DN80
2 | 稳压泵 | 3.5KW | 台 | 4 |  |  | 最不利点压力＞0.15MPa，流量底线1L/S，扬程30m，不得小于规范要求
3 | 稳压罐 | 300L | 套 | 2 |  |  | 容积≥150L、启停次数≤15次/h
4 | 镀锌管 | DN100 | 米 | 172
5 | 镀锌管 | DN80 | 米 | 6
6 | 镀锌管 | DN50 | 米 | 120
7 | 闸阀 | DN100 | 套 | 11
8 | 闸阀 | DN80 | 套 | 3
9 | 闸阀 | DN50 | 套 | 11
10 | 止回阀 | DN100 | 套 | 2
11 | 止回阀 | DN80 | 套 | 1
12 | 止回阀 | DN50 | 套 | 4
13 | 软连接 | DN50 | 套 | 8
14 | 安全阀 | DN32 | 套 | 2
15 | 电接点压力表 | φ60 | 套 | 2 |  |  | 表盘直径（mm）φ60、100、150 标度范围（MPa）0-100、-0.1-0、-0.1-2.4
16 | 流量开关 | DN100 | 套 | 1 |  |  | 防水型
17 | 流量计（水表） | DN50 | 套 | 1
18 | 液位显示器 | 量程：3米，双显 | 套 | 1
19 | 试验消火栓 | DN65、观测压力表、 自动排气阀 800*650*240 | 套 | 1 |  |  | 静压不应小于 ‌0.07 MPa‌（二类高层）；‌上限不超过1.00 MPa‌（超需分区供水）。 ‌动压不应小于0.35 MPa‌（高层建筑）；‌不得大于0.50 MPa‌，‌超0.70 MPa必须设减压装置‌。 ‌公称通径‌：通常为 ‌DN65‌（与标准室内消火栓一致）。 ‌公称工作压力‌：‌1.6 MPa‌（符合GB 3445-2018）。 ‌设置位置‌：‌屋顶最高处或消防水箱间‌，用于检验系统最不利点供水能力。
20 | BV线 | 1.5 | 米 | 630
21 | 稳压泵电缆线 | 2.5*4 | 米 | 60
22 | 排烟阀连锁电缆线 | 1.5*4 | 米 | 350
23 | 风机远程控制线 | 1.5*3 | 米 | 550
24 | 稳压泵控制柜 | 互投、自动启停、 单泵3.5KW | 台 | 2 |  |  | 1、直接启动控制柜 控制电机功率：0.37-15KW； 控制电压：380V； 控制水泵台数：1-4台。 2、星三角降压启动控制柜 控制电机功率：15-160KW； 控制电压：380V； 控制水泵台数：1-5台。 3、自耦降压启动控制柜 控制电机功率：15-160KW； 控制电压：380V； 控制水泵台数：1-5台。 4、软启动、变频调速控制柜 控制电机功率：0.18-250KW；控制电压：380V； 控制电机台数：1-7台； 压力控制精度:0.02MPa或-0.02MPa 5、使用条件 供电电源：市电、自备电网、柴油发电机组；三相交流380V,（-10%，+15%),50HZ 适用电机：一般鼠笼型异步电机 起动频率：可作频繁起动，建议每小时不超过20次
25 | 排烟风机 | 7.5KW | 套 | 3 |  |  | 1、排烟风机选用主要控制参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率。 2、排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下应能长期正常运行。 3、排烟通风机应保证：当输送介质温度在280℃时能连续工作30min，并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。 4、在额定转速下，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定: 5、轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为±5%。 6、离心式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为±5%。 7、排烟通风机在说明书中给定的工况点下的比A声级噪声限值应符合JB/T8690-1998的规定。 8、排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或专用排烟轴流式通风机。排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m/h，最大风量不宜超过60000m/h（指一个排烟分区的最大风量）。 9、排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量。 10、防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40～50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25～30Pa。 11、消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。 12、排烟系统的风机宜单独设置。排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。
26 | 送风机 | 7.5KW | 套 | 1 |  |  | 1、动力机组：包含离心风机箱与双速消防电机，低速模式满足日常通风需求，高速模式火灾时提供高压风力 2、风阀组件：各楼层设置常闭式多叶送风口，接收消防信号后分层开启形成定向气流 3、控制装置：采用SD控制系统接收DC24V电信号，具备手动复位与远程操作功能 4、安全防护：配置70℃熔断防火阀防止火势蔓延，风口扩散环确保气流均匀分布
27 | 风机控制柜 | 双电源转换 | 台 | 1 |  |  | 1、额定工作电压：380v220v 2、辅助电路额定电压：ac220v、380v、dc110v、24v 3、使用频率：50~（60）hz 4、额定短时耐受电流：30ka/1s 5、额定峰值电流：50ka/0.1s 6、外壳防护等级：ip30、ip40 7、母线设置：三相五线制 8、操作方式：就地、远方、自动
28 | 排烟阀 | 800*500 | 个 | 17 |  |  | 结构形式：翻板型（代号B）和多叶型（代号Y）； 按开口形状可分为矩形和圆形； 主要技术参数：在压差1000Pa下漏风量通常要求≤700m³/m²·h； 控制电压：DC24V，动作电流≤0.7A，动作时间为瞬间
29 | 送风阀 | 400*1250 | 个 | 10 |  |  | 公称尺寸‌：矩形风阀常见规格为宽×高（如 300×200 至 1000×800 mm），圆形按直径（φ150–φ1000 mm），按风管标准系列； ‌动作状态‌：‌平时常闭‌，火灾时可‌电动/手动开启‌（并反馈开启信号），具备就地手动复位功能； ‌动作温度‌：‌无温感关闭功能‌（区别于防火阀），仅受消防联动控制开启，部分带280℃熔断关闭（若兼作排烟口则需标注）； ‌漏风量‌：关闭状态下，300 Pa压差时 ≤ ‌500 m³/(m²·h)（标准状态）‌；全开时有效通风面积 ≥ ‌80%‌ 风口净面积，阻力系数 ξ ≤ ‌0.3–0.5‌； ‌耐火性能‌：需满足 ‌≥1.0 h（E1.0）耐火完整性与隔热性‌（视型号定，新标支持 E1.0/E2.0/E3.0）； ‌控制电压‌：联动信号通常为 ‌DC 24 V‌，动作电流 ≤ ‌0.5 A‌； ‌适用环境‌：工作温度 ‌–10℃ ~ 45℃‌，相对湿度 ≤ ‌95%‌；安装方式可立/卧式，适用于楼梯间、前室等机械加压送风系统； ‌材质要求‌：阀体 ≥ ‌2 mm 冷轧钢板‌，叶片 ≥ ‌1.2 mm 镀锌板或不锈钢‌，密封件耐高温、无毒； ‌执行标准‌：‌GB 15930-2024‌（强制），含 ‌200次启闭可靠性测试‌、盐雾≥48 h、信号反馈等要求。‌‌
30 | 输入输出模块 | 北大青鸟 | 个 | 30 |  |  | 工作电压‌：‌DC 18–27V（JBF5141A）‌ 或 ‌DC 16–30V（JBF5142A）‌，由火灾报警控制器二总线提供，调制型 ‌线制‌：‌无极性二总线（L1/L2）‌，建议采用 ‌ZR-RVS-2×1.5mm²‌ 双绞线，最大传输距离 ‌≤1500m‌ ‌监视电流‌：‌≤0.25mA（JBF5141A）‌ / ‌≤0.5mA（JBF5142A）‌（@24V）；‌动作电流‌：‌≤1mA（JBF5141A）‌ / ‌≤10mA（JBF5142A）‌ ‌输出触点容量‌：‌DC 30V/2A（JBF5141A，持续）‌ / ‌DC 30V/1.5A/100ms（JBF5142A，脉冲）‌，部分型号支持脉冲或持续输出模式切换 ‌编址方式‌：‌电子编码‌，地址范围 ‌1–200‌，需专用编码器设置 ‌工作温度‌：‌-10℃ ~ +50℃‌；‌贮存温度‌：‌-20℃ ~ +55℃‌；‌相对湿度‌：‌≤95%（40±2℃，无凝露）‌ ‌外形尺寸‌：约 ‌85×85×41mm（JBF5141A/5142A）‌；‌JBF5143（广播模块）为 120×82×45mm‌ ‌执行标准‌：‌GB 16806-2006《消防联动控制系统》‌ ‌确认灯指示‌：监视状态红闪，动作状态红常亮，故障状态灭或黄灯（依型号而定） ‌输入反馈端（AS+/AS-）‌：需并联 ‌10kΩ 终端电阻‌（无源干接点输入），不可接24V有源信号 ‌‌
31 | 防火阀 | 280° | 个 | 2 |  |  | 1、动作温度 ‌70℃‌：普通通风空调系统用，温度达标自动关闭阻火 。 ‌150℃‌：专门用于商业厨房排油烟管道 。 ‌280℃‌：机械排烟系统用，高温下保持开启排烟，达温后关闭 。‌‌‌‌ 2、新国标指标 ‌漏风量‌：300Pa 压差下，新标要求≤300m³/(m²·h)，比旧标更严 。 ‌耐火时间‌：新增分级要求，分为 1.00h、2.00h、3.00h 三个等级，不再单一要求 1.5 小时 。 ‌认证要求‌：必须持有有效消防 3C 认证，且可在国家消防产品信息网查询 。‌‌ 3、安装与电气参数 ‌驱动电压‌：电动执行器通常为 DC24V，动作电流≤0.5A。 ‌材质厚度‌：阀体钢板厚度不可低于 3mm，叶片厚度 2~6mm。 ‌阻力系数‌：阀门全开时阻力系数应小于 0.5，保证通风效率 。‌‌‌
32 | 手动执行机构 | 新增72*125 | 套 | 17 |  |  | 操作装置高度‌：手动驱动装置应固定安装在‌距楼地面 1.3m~1.5m 之间‌，便于人员操作 。‌‌‌ ‌位置要求‌：需设置在‌明显可见、靠近所控制风口‌的位置，多防烟分区场所应明确标识控制区域，避免误操作 。‌‌‌ ‌钢索套管标准‌： 采用 D20 普通塑料管或 Dg20 钢管作为保护套管 。 套管弯曲半径‌不小于 250mm‌，弯曲处一般‌不多于 3 处‌ 。 钢索长度通常为 6 米，特殊情况可加长但‌最长不得超过 15 米‌，且只能有一个大于 90 度的小弯道 。‌‌‌ ‌阀体安装‌：阀体砌在墙内时‌不应成为承重物‌，周围用水泥或砂浆填实，防止挤压变形导致失灵 。‌‌
33 | 排烟阀装饰罩 | 与排烟阀配套 | 片 | 17
34 | 送风阀装饰罩 | 与送风阀配套 | 片 | 10
35 | 管道支架 | 4*4角钢、C型钢支架 | 项 | 1 |  |  | 镀锌角钢
36 | 阀门防冻保护 | 白铁皮+保温棉 | 项 | 1
37 | 管道保温 | 白铁皮+保温棉 | 项 | 1 |  |  | 水管保温厚度建议10cm，B2橡塑保温
38 | 配套辅材 | 钢卡、弯头、 三通、螺栓等 | 项 | 1
39 | 人工 |  |  | 75
40 | 系统调试 |  | 项 | 2
41 | 投标总价合计（元）：
注：投标人投标报价采用“全费用综合单价”报价，投标报价应包含本招标文件中的全部内容所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：免费更换及维修费用、直接和间接成本费、劳务费、包装费、采购费、生产费、运杂费（含运输费）、装卸费、保险费、保修费、管理费、配合费、安装费、调试费、检测费、技术（含操作、维护等）培训及售后服务费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在合同价中，最终结算时数量按实结算，投标单价不作调整。 供应商名称（公章）： 法定代表人或授权代表签字： 日期： 年 月 日