询价文件

项目名称: 校内电力设备维护保养及抢修服务

项目编号: SY2026—001-FW-XJ

2026年3月4日

目  录

第一部分 询价采购公告	2

第二部分 投标人须知	5

第三部分 合同条款及格式	9

第四部分 项目需求	14

第五部分 附  件	18

第一部分 询价采购公告

江苏医药职业学院拟就校内电力设备维护保养及抢修服务服务进行询价，特邀请符合条件的供应商前来参加。

一、项目名称：校内电力设备维护保养及抢修服务

二、项目编号：SY2026—001-FW-XJ

三、采购需求：江苏医药职业学院有10KV开闭所2座，配电房6间，变压器17台，高压电缆约7千米等高压设备。项目服务内容包括高、低压配电设备、继电保护装置，变压器及附属设备的日常维护保养、应急抢修、预防性试验等。详见询价文件第四部分“项目需求”。

四、最高限价：15万元。

五、投标人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件。

1.1具有独立承担民事责任的能力； 
　　1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）； 
　　1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； 
　　1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 
　　1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（二）本项目的特定资格要求：

1.投标人资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上的独立法人，并持有行政主管部门颁发的安全生产许可证。

2.项目负责人资格要求：项目负责人须为投标人本单位正式职工，具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格和持有安全生产考核合格证（B类）。并提供从2025年1月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。

3.本次招标人一律不接受联合体和挂靠投标。

4.投标单位以不正当手段骗取中标，被建设行政主管部门或司法部门查处的，将被拒绝参与本工程投标。

六、投标人资格审查方式：资格后审。

七、询价文件获取：

自询价公告在“江苏医药职业学院网”发布之日3个工作日。本询价文件在“江苏医药职业学院网”上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“江苏医药职业学院网”发布的信息更正公告。

八、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年3月11日15点00分（北京时间）

地点：盐城市解放南路283号行政楼二楼210室

售价：免费

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.项目联系方式：

项目联系人：王老师；电话：18252285399

2.招标人信息：

名称：江苏医药职业学院；

地址：盐城市解放南路283号行政楼208室；

联系方式：刘老师；电话：0515-88550311；

对项目需求部分的询问、质疑请向项目联系人提出，由项目联系人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问、质疑向招标人提出。

第二部分 投标人须知

一、询价文件

1.1. 名词定义

本询价文件中的采购人、投标人、中标人分别指：

（1）采购人指江苏医药职业学院，亦称买方。

（2）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。

1.2. 询价文件的组成

本询价文件由下列部分组成：

（1）询价采购公告

（2）投标人须知

（3）采购货物要求及相关说明

（4）商务条款

（5）附件

1.3. 询价文件的澄清

如投标人对询价文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间1日前以书面形式传真通知采购人，采购人将予以书面答复。采购人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏医药职业学院招投标信息网站上公开发布。

1.4. 询价文件的补充和修改

（1）采购人有权在投标截止时间1日前对询价文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏医药职业学院招投标信息网站上公开发布。补充和修改的内容作为询价文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。

（2）如询价文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，采购人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。

二、投标文件

2.1. 投标文件的语言

投标文件及来往函件均应使用中文。

2.2. 投标文件的组成

投标人编写的投标文件必须包括以下部分：

（1）投标函（格式见附件1）

（2）投标报价总表（格式见附件2）

（3）营业执照复印件（复印件盖单位公章）

（4）投标人认为需要陈述的其他内容

投标人所投货物超过其经营范围的，则作为废标处理。

2.3. 投标文件的形式及签署

（1）投标人需提交投标文件正本1份，副本2份。

（2）投标文件应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。

（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。

2.4. 投标文件的密封和标记

投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：

（1）收件人：江苏医药职业学院国资处

（2）询价项目编号：

（3）询价项目名称：

（4）投标人名称：

（5）联系电话（手机）：

（6）开标之前不得启封

没有按上述规定密封和标记的投标文件，采购人将不承担投标文件错放或提前开启的责任。

三、投标细则

3.1. 投标报价

投标总价应是货物完税后的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、保修等全部费用，以人民币报价。

3.2. 投标文件的递交

（1）投标人应仔细阅读询价文件的所有内容并做出实质性的响应，同时按询价文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。

（2）投标文件应在投标截止时间前寄至江苏医药职业学院国资处，逾期送达或未送达指定地点以及未按询价文件要求密封的投标文件，潜在投标人须自行承担相应风险。

（3）采购人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。

3.3. 投标文件的修改和撤回

（1）投标截止时间后投标文件不得修改。

（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

3.4. 投标有效期

从投标截止时间起，投标有效期为90天。

3.5. 询价终止

投标截止后，如投标人少于3个，采购人有权选择其他采购方式或终止本次询价。

四、成交原则

本次询价采用最低评标价法评标，即在报价文件满足询价文件全部实质性要求，且符合采购需求、质量和服务相等报价最低的由对应的投标人中标。

五、定标

5.1. 询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交投标人，并将结果通知中标的投标人。

5.2. 询价小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足采购人要求时，有权否决所有投标。

5.3. 出现下列情形之一的，采购人有权决定本次询价作废标处理：

（1）发生影响询价公平、公正的违法、违规行为的；

（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

5.4. 对未中标的投标人，采购人不作未中标解释。

六、合同的签订

6.1. 中标人确定后，采购人将通过学校招标网公示3天，公示期满无异议，中标人应在15日内与采购人签订采购合同，过期视为放弃中标。

6.2. 本询价文件、中标人的投标文件以及中标人所做出的各种书面承诺将作为采购人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。

6.3. 如投标人中标后悔标，采购人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。

七、其他

7.1. 投标人无论中标与否，采购人不承担投标人参加投标的任何费用。

# 第三部分 合同条款及格式

本合同文本仅作为购买服务参考文本，双方签订合同时应结合项目特点和具体要求修订相关内容。

## 服务采购合同

合同编号：（采购编号）

签署地点：江苏医药职业学院

甲方：江苏医药职业学院

乙方：

为确保甲方变、配电设备安全运行，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方依据公开招标结果，就校内电力设备维护保养及抢修服务项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、合同概况

1、运检范围：10KV开闭所2座，配电房6间，变压器17台，高压电缆约7千米等高压设备。

2、运检内容：对高压设备预防性试验及运检维护必须定期进行，主要包括设备运行状态检查、耐压试验及日常故障排除等。

3、运检地点：东、西两个校区。

4、服务期：1年，即      年    年    月   日至     年    年    月   日。

二、合同金额

本合同总金额为人民币（大写）：每年        （小写：￥        元/年）。

合同总价为完成本项目服务可能发生的全部费用（包括但不限于试验及运维工作所需的人工费和机械设备使用费、调试费、资料费、招标代理服务费、管理费、利润、税金、风险费、可预见费）及其他一切相关费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

五、产权担保

乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、履约保证金的形式：银行转账、电汇、网汇、履约保函等。

2、履约保证金的金额：合同金额的5%。待服务期满后无任何质量问题一次性无息退还。

七、服务期限、服务地点及紧急服务热线电话

1、服务期限：1年

2、服务地点：江苏医药职业学院东西园。

3、紧急服务热线电话：

八、服务费用

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、付款方式：预服务费一年结算一次，每年底，在移交当年全部资料后，服务费经校方审核后一次性付清。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、验收

验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

3、乙方在承担违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

4、乙方虚假承诺，或经相关部门检测验收提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金并扣留履约保证金。

十二、双方责任

1、甲方责任：

（1）乙方人员进场时，甲方需派员共同参加并协调相关事项。

（2）在变、配电所内建立运巡检登记簿，运检人员应登记入内，保管好运巡检台账，并签名。

（3）乙方运检时发现变、配电设备的配件损坏所需更换的材料费，每个单元一次性在500元以内的由乙方负责，500元以上由甲方负责。

（4）平时做好各种运行记录与台帐。

2、乙方责任：

（1）运检人员检查时，应两人进行，对运检设备逐项登记、检查，做好台账并签名。

（2）运检时发生的交通费、运检设备运输及维护费用由乙方自行解决。

（3）如发现变、配电设备运行有缺陷应即时向甲方通报，根据检测情况向甲方提出检修方案，甲、乙双方共同协商解决。

（4）变、配电设备发生非正常运行，甲方及时通知乙方，乙方必须保证在30分钟内到达现场。如果不能在保证时间内到达抢修现场，承担由此造成的一切损失，并给予一次2000元处罚。

（5）每年7-8月对甲方的变、配电设备进行预防性试验和运检维护，并对试验、运检的变、配电设备进行评估、总结以书面形式提交给甲方。乙方在履行合同过程中所发生的一切安全事故，均由乙方承担责任。

（6）乙方委派的现场维保人员均必须为投标文件中承诺的专业技术人员，否则发现一次给予500元处罚。

十三、其他要求

1、运检中产生的各类废弃物，由乙方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

2、合同签订时,需要对合同条款增加和更改的,或者要求提供本合同约定以外的服务时,双方应在“另行约定事项”中约定,经双方签字、盖章后生效。

3、合同生效后,需要对原条款进行变更的,双方应另签“补充协议”,经双方签字、盖章后生效。

4、若在运检过程中发生安全事故，应由政府主管部门介入并作出事故鉴定结论,或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威监测机构作鉴定。双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论进行划分。

5、乙方发现设备存在安全隐患时,应及时书面通知甲方,必要时停止使用。

十四、不可抗力事件处理

1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地盐城市亭湖区人民法院起诉。

十六、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及内容修改或补充的，须签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执叁份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| （或委托代理人）（签章）： | （或委托代理人）（签章）： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

# 第四部分 项目需求

一、服务内容

江苏医药职业学院有10KV开闭所2座，配电房6间，变压器17台，高压电缆约7千米等高压设备。根据国家《电力设备预防试验规程》和行业相关标准规定，对高压设备预防性试验及运检维护必须定期进行，主要包括设备运行状态检查、耐压试验及日常故障排除等。具体设备及检修内容如下：

1、设备明细表

| 序号 | 分项名称 | 设备名称 | 设备参数 | 设备数量（台/套/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东园开闭所 | 高压进线 | 主供：世华线 | 1.4km |
|  |  | 高压进线 | 备供：高校线 | 1.5km |
|  |  | 变压器 |  |  |
|  |  | 高压柜 |  | 11 |
|  |  | 直流系统 |  | 1 |
|  |  | 综保 |  | 3 |
|  |  | 接地系统 |  | 3 |
|  |  | 电缆 |  |  |
| 2 | 东园实训楼 配电房 | 变压器 | 1000KVA | 2 |
|  |  | 高压柜 |  | 6 |
|  |  | 低压柜 |  | 10 |
|  |  | 电缆 |  | 1 |
| 3 | 东园百草园 变压器 | 变压器 | 630KVA | 3 |
|  |  | 高压电缆 |  | 6 |
| 4 | 东园校友园 变压器 | 变压器 | 630KVA | 3 |
|  |  | 高压电缆 |  | 7 |
|  |  | 低压柜 |  | 42 |
|  |  | 直流屏 |  | 7 |
| 5 | 西园开闭所 | 变压器 |  |  |
|  |  | 高压进线 | 主供：世华线 | 2.6km |
|  |  | 高压进线 | 备供：高校线 | 2km |
|  |  | 高压柜 |  | 20 |
|  |  | 直流系统 |  | 1 |
|  |  | 综保 |  | 2 |
|  |  | 接地系统 |  | 1 |
|  |  | 电缆 |  | 10 |
| 6 | 西园综合楼 配电房 | 变压器 | 1000KVA | 2 |
|  |  | 高压柜 |  | 3 |
|  |  | 低压柜 |  | 9 |
|  |  | 直流屏 |  | 1 |
|  |  | 电缆 |  | 2 |
| 7 | 西园食堂 配电房 | 变压器 | 1250KVA | 1 |
|  |  | 高压柜 |  | 3 |
|  |  | 低压柜 |  | 9 |
|  |  | 直流屏 |  | 1 |
|  |  | 电缆 |  | 1 |
| 8 | 西园知达楼 配电房 | 变压器 | 630KVA | 2 |
|  |  | 高压柜 |  | 8 |
|  |  | 低压柜 |  | 12 |
|  |  | 直流屏 |  | 1 |
|  |  | 电缆 |  | 2 |
| 9 | 西园动物中心配电房 | 变压器 | 1000KVA | 2 |
|  |  | 高压柜 |  | 7 |
|  |  | 低压柜 |  | 8 |
|  |  | 直流屏 |  | 1 |
|  |  | 电缆 |  | 1 |
| 10 | 西园新建学生公寓箱变 | 变压器 | 630KVA | 2 |
|  |  | 高压柜 |  | 3 |
|  |  | 低压柜 |  | 7 |
|  |  | 直流屏 |  | 1 |
|  |  | 电缆 |  | 1 |
|  |  | 变压器 | 500KVA | 2 |
|  |  | 高压柜 |  | 26 |
|  |  | 低压柜 |  | 63 |
|  |  | 直流屏 |  | 11 |

2、检修明细表

| 设备名称 | 检修内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 1、清洁 |  |
|  | 2、外观检查 |  |
|  | 3、绝缘电阻测试 |  |
|  | 4、直流电阻测试 |  |
|  | 5、交流耐压试验 |  |
|  | 6、变比测量 |  |
|  | 7、风机检测 |  |
|  | 8、温控仪检测 |  |
|  | 9、油样检测 | 干式变压器无此项 |
|  | 10、瓦斯继电器试验 | 干式变压器无此项 |
|  | 11、接地电阻测试 |  |
| 高压柜 | 1、柜内清洁（含母排及穿墙套管） |  |
|  | 2、母排螺丝检查 |  |
|  | 3、绝缘电阻测试 |  |
|  | 4、交流耐压试验 |  |
| 高压开关 | 1、回路电阻测量 |  |
|  | 2、回路电阻测试 |  |
|  | 3、开关特性试验 |  |
|  | 4、交流耐压试验 |  |
| 互感器 | 1、交流耐压试验 |  |
|  | 2、测量绕组的直流电阻 |  |
|  | 3、检查接线绕组组别 |  |
|  | 4、误差及变比测量 |  |
| 避雷器 | 1、测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻 |  |
|  | 2、测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流 |  |
|  | 3、测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0 .75倍直流参考电压下的泄漏电流 |  |
|  | 4、工频放电电压试验 |  |
| 电缆 | 1、电缆头外观检查 |  |
|  | 2、直流电阻测试 |  |
|  | 3、绝缘电阻测试 |  |
|  | 4、交流耐压试验 |  |
| 保护装置 | 1、装置外观检查 |  |
|  | 2、定值核对 |  |
|  | 3、传动试验 |  |
| 二次回路 | 1、测量绝缘电阻 |  |
|  | 2、交流耐压试验 |  |
| 低压柜 | 1、清洁 |  |
|  | 2、螺丝检查 |  |
|  | 3、低压开关定值校验 |  |
|  | 4、绝缘电阻测试 |  |
| 直流系统 | 1、清洁 |  |
|  | 2、绝缘电阻测试 |  |
|  | 3、电池充放电试验 |  |

一、维保及日常巡检要求：

严格按照国家、行业及国家电力监督委员会、江苏省及盐城供电公司有关规程、规定、标准和规范及甲方有关变电站管理的各项规章制度，执行本开闭所、变电所的运行维护和管理，确保安全运行。

1.维保单位应每年进行一次安全工具试验及电力设备预防性试验（根据规定要求进行），提供相关试验报告，费用由投标人承担；

2.电气设备保养（每年度进行1次设备保养，提供保养报告）；

3.变电所及箱变的巡视巡查（每月至少巡检2次，在巡查、巡检过程中发现问题应及时抢修，免费更换累计价值2000元以内的零配件）；

4.每月提供运维报告；

5.24小时应急抢修免费服务（限半小时内到场维修）。

二、服务期限

本次招标服务期为1年。

三、维保地点

江苏医药职业学院东西园

四、投标人资质要求

1.投标人资质要求：具有建设行政主管部门核发的电力工程施工总承包或输变电工程专业承包三级及以上资质，同时具有国家电力监管部门颁发的承装（修、试）电力设施许可证五级及以上的独立法人，并持有行政主管部门颁发的安全生产许可证。

2.项目负责人资格要求：项目负责人须为投标人本单位正式职工，具有机电工程专业二级及以上注册建造师资格和持有安全生产考核合格证（B类）。并提供从2025年1月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。

五、服务设备、耗材要求

中标人需配备工程车及相应供变电维护及检测相关专业设备:万用表，兆欧表，温度枪，热成像仪，钳形电流表,直流电阻测试仪、耐压仪、变比测试仪、继电保护测试仪、绝缘电阻测试仪等。

第五部分 附  件

附件1：投标函

附件2：法定代表人授权委托书

附件3：投标人的资格证明文件

附件4：投标报价表

## 附件1：投标函

投    标    函

江苏医药职业学院：

我方经仔细阅读研究              项目询价文件（项目编号           ），已完全了解询价文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、我公司与本询价项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响询价公正性的任何利害关系。

2、愿按询价文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标价详见投标报价表。

3、接受询价文件的所有条款、条件和规定，放弃对询价文件提出质疑的权利。

4、同意按照询价文件的要求提供所有资料、数据或信息。

5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。

6、我方如中标，将保证遵守询价文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件中承诺的全部责任和义务。

7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。

8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：

供应商(单位公章)：

法定代表人或授权代表(盖章或签字)：

电话：

年      月      日

## 附件2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权书

江苏医药职业学院：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的        采购项目的投标/报价代表人，全权代表我公司处理在该项目投标/报价活动中的一切事宜。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月    日

附：被授权人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（正反面复印件）

粘贴法定代表人身份证（正反面复印件）

## 附件3：投标人的资格证明文件

投标人的资格证明文件

| 序号 | 资格证明文件 | 所在 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 |  |  |
|  | （1.1）具有独立承担民事责任的能力 （提供法人或者其他组织的营业执照，提供复印件加盖公章） |  |  |
|  | （1.2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 提供财务状况报告证明材料（例：审计报告、银行对账单、银行资信证明、财务报表等） 说明： 1.如是审计报告，须为本单位上年度（如投标截止时间为1季度，可以提供前一年度）经会计师事务所出具的审计报告（须有会计师事务所的盖章）； 2.如是银行对账单，须为近3个月来任意1个月的银行对账单（须银行盖章）； 3.银行资信证明等相关证明如有有效期的，须保证其证明在有效期内； 4.近半年内任一月的财务报表（至少包括资产负债表和利润表）。 |  |  |
|  | （1.3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标人根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或者加盖投标供应商公章的承诺函）； |  |  |
|  | （1.4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【提供参加本次政府采购活动投标截止时间前三个月以来任意一个月缴纳增值税，或营业税，或企业所得税的凭据；并提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】 |  |  |
|  | （1.5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。 |  |  |
|  | （1.6）法律、行政法规规定的其他条件 提供具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（按照采购公告的要求提供） |  |  |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求（按照采购公告的要求提供） |  |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求（按照采购公告的要求提供） |  |  |
| 4 | 供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 |  |  |
|  | 行数不够，可按本表格式自行添加 |  |  |
| 特别提醒：1.如无特殊说明，提供复印件即可，复印件上请加盖本单位章。 2.如供应商资格证明文件提供为原件的，视为一次性证明材料（如：社保证明原件），恕不退回。 |  |  |  |

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2上一年度的财务报表（成立不满一年不需提供）；

1.3有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）。

1.3、1.5资质要求的响应声明（格式）

我方郑重声明： 1、我方具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力： 主要设备有： （一个即可）。 主要专业技术能力有： （一项即可）。 2、我方参加本次政府采购活动前 3 年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 3、我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 我方就此承诺真实性负责，如有虚假，贵方可视为我方提供虚假材料处理。 供应商名称（公章）： 法定代表人或其委托代理人签字： 日期： 年 月 日

说明：1.应按本表格式制作，并在正本中提供原件（★未在正本中提供原件按无效处理）。 2. 如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：按采购公告要求提供。

3.本项目的特定资格要求：按采购公告要求提供。

4.供应商被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

## 附件4：投标报价表

投标报价表

| 项目名称 | 江苏医药职业学院 校内电力设备维护保养及抢修服务 |
| --- | --- |
| 项目编号 | SY2026—001-FW-XJ |
| 投标人全称 |  |
| 投标金额 （人民币） | 小写：______元 大写：______元 |

注：

1、投标金额应为文件规定的全部响应内容的报价；

2、报价包含供应商完成本项目的一切费用。

供应商名称：XXXX（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX

联系人：

联系电话：

日期：     年  月  日