项目需求

**一、项目概况**

本次西园风雨操场消防整改项目地址位于西园风雨操场，主要包括但不限于盐城市住建局2024年1月11日出具的消防验收复查结果通知书意见进行整改。

**二、改造实施方案（包括但不限于以下项目）**

1、一楼配电房、器材室等房间防火分隔不满足要求，需设计院复核后整改。不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.7条。

方案：北门厅与篮球场之间二层（约6m处）至屋面梁下拆除两面墙体，配电房、器材室等房间按规范要求增加钢筋混凝土顶板（按规范配置梁柱基础等），本条意见按图纸和规范施工。

2、一层部分防烟分区未设置自然排烟窗，需设计院复核后整改。不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.1条；二层自然排烟窗开启方式、面积需由设计院复核后整改，不符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.3.6条。

方案：排烟窗数量、面积及布置根据图纸和规范要求增加补充，新做排烟窗按照现有排烟窗开启方式设置，控制箱按规范集中放置。

清单及图纸详见附件。

**备注：**

项目施工过程中的主要材料检测及竣工后环境质量检测等全部检测服务费用由施工单位承担（检测项目由校方核定，数量参照国家有关标准）。