项目需求

## 一、采购项目信息

1.采购单位：江苏医药职业学院

2.采购项目名称：江苏医药职业学院西园综合楼防火卷帘门维修项目

3.预算金额：119082.5元

4.最高限价：119082.5元

二、项目阐述：

西园综合楼防火卷帘门的电机及控制箱因其使用年限过长，产品老化导致损坏，已无法进行维修恢复，需要更换卷帘门部分设备配件。

1、防火卷帘电机及控制箱损坏：西园综合楼防火卷帘门的电机及控制箱损坏，导致防火卷帘门无法正常启闭。

2、防火卷帘电机及控制箱损坏的危害：防火卷帘门用于防火分隔，一旦发生火情，可以及时对失火区域进行隔离，对于阻止火情蔓延起到极其至关的作用；如若其无法正常工作，可能导致火势蔓延，扩大损失。

3、强制规范要求：按照《消防设施通用规范GB55036-2022》2.0.9条之规定：“消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。”消防设施需保持完好有效状态。

三、项目需求：

1、我院西园综合楼，24樘防火卷帘门进行维修，维修后必须符合《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范GB50877-2014》国家标准要求。

2、更换主要部件，（卷帘门电机、卷帘门控制柜）等应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件，其型号、规格及耐火性能等应符合设计要求。

3、质保期：三年。

四、技术参数和指标：

1、推荐品牌：三星阿兰德、福建安麟，合肥消安。注：投标人若选用推荐品牌以外的同类产品，必须确保其品牌知名度、产品质量、技术参数、性能指标、使用寿命及售后服务等不低于参考品牌，并在投标文件的“拟投品牌说明”中明确列出，同时附上详细的对比证明材料（如产品检测报告、技术规格书等），以供评标委员会评审认定。若未提供或经评审认定低于参考品牌，其投标将被视为不响应实质性要求。

2、卷帘门电机参数：

额定功率：800W；额定提升力：1500KG；输出转矩：1600N/m。

3、卷帘门控制箱参数：

额定工作电压：AC 220V/380V 50Hz；备用电源：DC 24V

备用电源工作时间：≥90min；适配电机功率：0.18kW～1.5kW

待机功耗：≤15W

五、维修报价单见附件。

| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷帘电机 | 1500KG/800W | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 防火卷帘电机 | 1500KG/600W | 台 | 19 |  |  |
| 3 | 卷帘门控制箱 |  | 台 | 24 |  |  |
| 4 | 吊顶拆除及恢复 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 税金(9%) |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |