项目需求

## 一、采购项目信息

1.采购单位：江苏医药职业学院

2.采购项目名称：江苏医药职业学院新建学生公寓组团洗浴、开水和洗衣服务BOT项目

项目概况：

2.1项目介绍

（1）为合理使用能源，节约能耗，提高学生生活质量，切实解决学生的洗浴、洗衣、饮水、吹风问题，特在新建学生公寓楼内新建洗浴热水、自助洗衣、自助饮水、自助吹风系统，本项目以 BOT 形式组织实施。

（2）项目内容包括但不限于全额投资建设空气源热泵热水系统设备、保温水箱、热水增压泵、热水循环泵、控制系统、热水管网系统、设备管网保温、淋浴设施、收费计量系统、内部装修、洗衣机、烘干机、吹风机、饮水机等所有包括设备所需供电接入在内的相关配套设施及其设计、制作、安装和调试等。

（3）其中洗浴热水系统安装数字化全方位热水系统运营管理平台及设备远程监测系统，增强通过信息技术手段提升服务能力和运维水平，提高整个系统可视化管理、安全预警能力和集中信息化管理水平。热水系统由多个加热循环子系统及供水循环子系统组成，各子系统独立运行，供水采用变频恒压控制，保证同一管网内的供水压力恒定，提高洗浴舒适度。投标人需结合现场实际情况合理化设计。

（4）服务期限：6年（自项目验收合格投入使用之日起开始计算）。

（5）经营期间本项目的经营权归中标人所有，经营期满后，本项目的所有设施设备在移交前应检修完好，并确保设备运行正常的前提下交给招标人。

2.2项目基本信息

西园校区新建三栋学生公寓楼

（1）洗浴热水服务设计：

西园新建学生公寓 1#楼，楼层数为 5 层，楼内共 59 间宿舍，可入住 348 人。在 1层设置公共淋浴室，设置玻璃隔断淋浴位 17 个；西园新建学生公寓 2#楼，楼层数为 5 层，楼内共52 间宿舍，可入住 306人。在 1 层设置公共淋浴室，设置玻璃隔断淋浴位 17 个；西园新建学生公寓 3#楼，楼层数为 6 层，楼内共 124间宿舍，可入住 738 人。在 1 层设置公共淋浴室，设置玻璃隔断淋浴位 18 个。（各浴室淋浴位在现场踏勘后，可适当增加）浴室具体布置如下：

| 编号 | 楼栋号 | 入住人数 | 浴室位置 | 淋浴数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼 | 348 | 一层公共淋浴室 | 17 |
| 2 | 2#楼 | 306 | 一层公共淋浴室 | 17 |
| 3 | 3#楼 | 738 | 一层公共淋浴室 | 18 |
|  | 合计 | 1392 | / | 52 |

西园新建三幢学生公寓，新建一座集供热水能源站，采用集中供热水模式分别供应三幢楼公共浴室。集中供热水能够有效控制洗浴热水系统噪音等问题，保证学生正常学习、生活不受干扰，按照人均用水40升/天进行设计，洗浴热水设计为到楼栋小集中浴室，采用热水直供水，淋浴终端设置流量计费系统，淋浴头出水流量≥6L/分钟，保障学生日常热水使用（中标人必须确保供应热水的水量，即使在最极端的用水高峰期也要确保学生的正常洗浴需求），每个浴室更衣区需配置自助吹风机。能源站位置如下：

（2）洗衣机、饮水服务设计

西园新建学生公寓公共洗衣、饮水间设置2间，分别在2号楼和3号楼3层，根据空间面积洗衣机24台，烘干机7台；普通生活开水器2台，直饮水机2台；投标人后期可以根据空间、学生的需求对设备进行增加。

（3）建设要求与内容

投标人必须仔细勘察现场，对项目所涉及的全部情况进行充分的调查，投标人未在规定的质疑时段内提出相关方面需澄清的内容，即视为已对现场情况有了充分的了解。

投标人应根据宿舍楼建设的具体情况，在指定部位建设空气源热泵热水系统、自助洗衣机、自助饮水系统，为每栋楼提供洗浴热水、洗衣、饮水服务。

工期：40日历天。

（4）收费最高标准

本项目最高收费标准一览表

| 序号 | 名称 | 项目 | 最高收费标准 | 操作时间 | 洗涤程序 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗浴热水 服务 | 洗浴热水 | 32元/吨 |  |  | 按流量计费 |
|  |  | 吹风机 | 0.3元/分钟 |  |  |  |
| 2 | 洗衣服务 | 单脱水 | 0.7元/次 | ≥5 分钟 | 脱水 | 单脱水 |
|  |  | 快洗 | 1.5元/次 | ≥25 分钟 | 洗、漂、甩干 | 适量衣物的洗涤程序 |
|  |  | 标准洗 | 2.2元/次 | ≥35 分钟 | 洗、漂、甩干 |  |
|  |  | 大件洗 | 3元/次 | ≥45 分钟 | 洗、漂、甩干 |  |
|  |  | 烘干 | 3元/次 | ≥40 分钟 | 烘干 | 衣物脱水之后快速烘干 |
| 3 | 饮水服务 | 直饮开水 | 0.35 元/升 |  |  |  |
|  |  | 直饮常温水 | 直饮常温水价格为直饮开水的60%，不单独报价 |  |  |  |
|  |  | 生活开水 | 0.13元/升 |  |  |  |

二、系统指标要求

1.洗浴热水服务系统

1.1远程监控系统：

热水监控系统采用物联网远程控制模式，能实时监测系统设备运行状态，水箱水温、水箱液位、供水压力、楼内供水温度、故障报警、故障信息短信推送等功能的。控制元件由触摸屏、网络传输模块、PLC控制器；温度变送器、液位变送器、供水专用变频器、国内外知名品牌漏电保护器、数字电流和电压显示仪表、空气开关、交流接触器等组成。招标管理方可通过平台（电脑、手机端兼容）在线监测水温、流量等相关参数。

热水远程监控管理平台能够打通热水生产、设备监控、运维巡检、故障报修等多个业务环节，实现对一线运维业务的全程管理，对热泵系统运行状态的实时感知及故障预警，以及对项目整体运营效益的数据分析。具体功能要求如下：

（1）设备远程监控功能。热水管理平台具备对热泵系统工作状态、热水箱液位、水温数据实时监测，对水电表自动抄表，查询相关历史数据等功能。定时补水，供水采用变频供水，查看并随时调节供水压力。

（2）综合管理功能。远程监控管理平台能够管理前端设备，支持循环泵、供水泵及系统的联动运行，支持视频实时监控录像能源站现场环境，实现无人值守，方便日常运行维护，查询故障报修及维修完成情况。

（3）数据综合分析。远程监控平台能够具有对热水系统相关数据的统计如：节能量、减碳量、COP值、每吨热水能源成本、用水量、耗电量等进行分时统计。

（4）数据对接。投标人无条件向招标人信息中心开放所有软件后台，便于校方查看系统运行数据，了解和掌握与学生洗浴、洗衣、用水有关的所有数据信息。投标人需承诺管理系统开放接口与学校信息中心对接，学生洗浴、洗衣、用水相关数据接入学校数据中心（投标时提供承诺函，格式自拟）。

1.2空气源热泵设备

循环式机组，须选用安全、低碳、环保的优质产品，采用模块化设计建造，采用 全循环式加热，由多个加热循环子系统及供水循环子系统组成，各子系统独立运行， 供水采用变频恒压控制，保证同一管网内的供水压力恒定≥0.4MP（水压值）。投标应提供中国能效标识网所投型号机组能效等级备案查询截图。

空气源热泵应采用知名优质品牌，机组有冬季先进的化霜技术和防冻设计，具有掉电记忆功能、定时开机功能，具有高压保护、停水停电 保护等多重安全保护，同时主机的接地装置、防触电保护、耐电压性等均要符合国家相关规定。

空气源热泵还须满足以下条件：

（1）压缩机：要求采用行业知名厂家（“谷轮”“大金”“三菱”及同档次优质品牌）生产的高效压缩机。

（2）能效比：名义工况或标准工况下（干球温度 20℃），COP≥4.0；低温工况（干球温度 7℃），COP≥3.0；低温工况（干球温度-7℃），COP≥2.0。（投标时需提供相关检测报告并加盖公章）

（3）热泵机组运行噪音低，要求噪音≤65dB(A)。（投标时需提供相关检测报告并加盖公章），如在使用过程中，有学生投诉需按照要求立即进行整改。

（4）空气源热泵需采用环保冷媒如 R410A 等。

（5）使用环境温度：-15℃～43℃（摄氏度）。冬季设备具备防冻措施，确保机组低温运行。

（6）空气源热泵寿命须达 10 年及以上。

（7）所投空气源热泵机组采用一线品牌（推荐品牌：生能、格力、美的、欧特斯、天舒、纽恩泰或同档次品牌），设备必须符合低碳、节能、环保、安全要求的产品。

1.3不锈钢保温水箱

（1）保温水箱为双层不锈钢保温水箱，内胆材质采购优质不锈钢材质 SUS304（2B），底板厚度不小于 2.5 ㎜，侧下板厚度不小于 2.0 ㎜，侧上板厚度不小于 1.5 ㎜，顶板厚度不小于 1.0 ㎜。厚度满足承装载荷。带内外不锈钢爬梯，检修口并装有安全锁，不锈钢材质符合国家标准要求；

（2）外壳为不小于 0.5 ㎜厚的优质不锈钢板 SUS304（2B），中间层为不小于50mm厚聚氨酯保温层；

（3）水箱需配水位计，水位控制阀，水温控制器等；

（4）水箱连接用的法兰及丝接口均采用不锈钢材料；

（5）排污口：设于方便操作的底部，安装排空阀门；

（6）水箱底座：采用混凝土基础，地面基础平整。

（7）水箱基础（底座）：采用混凝土基础，厚度满足规范及使用要求（内配双层双向Φ12@200×200 钢筋网，保护层厚度≥40mm），基础（底座）比水箱底板大 100-39200mm/边，基础顶面需收光抹平，平整度误差≤3mm（用 2m 靠尺检测），并涂刷1.5mm厚聚氨酯防水涂料（防止雨水渗入基础内部）。

（8）制作保温水箱的不锈钢原材料选用正规厂家/品牌：青山控股、太钢不锈、酒钢宏兴、鞍钢联众或同档次及质量的其它厂家/品牌。供货时必须选择其中一种，提供样品并经招标人确认。如投标人采用推荐以外的其他厂家/品牌供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐厂家/品牌。

1.4水泵

（1）水泵的型号、功率、扬程、流量等，由投标人根据用水量自行选用，但须满足产品性能指标。

（2）选用低噪音不锈钢水泵。水泵运行时不得有异常振动和声响。

（3）水泵轴和叶轮采用不锈钢材质，防护等级 IP55，绝缘等级 F 级。

（4）水泵的两端均需要安装不锈钢或橡胶软接。

（5）水泵品牌：威乐、赛莱默、格兰富、南方或同档次及质量的其它品牌。供货时必须选择其中一种进行供货并经招标人确认。如投标人采用推荐以外的其他品牌供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。

1.5管道、阀门及热水管保温防腐

（1）管材：热水管道采用 PRCR 复合保温管，内管为 PPR（共聚聚丙烯）管，外管为PVC（聚氯乙烯）管，中间层为聚氨酯保温层，室外冷水管采用 PPR 管。水管采用中财、公元、伟星、联塑或同档次及质量的其它品牌。供货时必须选择其中一种进行供货并经招标人确认。如投标人采用推荐以外的其他品牌供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。

（2）热水表前端应有过滤系统，可以除去管网中水垢、泥沙的装置。

（3）阀门：电动阀、过滤阀、单向阀等特殊功能阀门采用优质铜质阀门，其它采用 热镀锌阀门。热水系统中管径≤DN50 为铜质闸阀，＞DN50 为蝶阀。

（4）管道保温防腐：使用 PRC 复合管或 PPR 管阻燃橡塑保温板（管）保温，厚度≥30mm，外包 0.5mm 铝板保护层。

1.6控制元器件

机组及水泵控制箱选用正规厂家生产，箱内主要元器件采用品牌：施耐德、ABB、西门子或同档次及质量的其它品牌。供货时必须选择其中一种进行供货并经招标人确认。如投标人采用推荐以外的其他品牌供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。

1.7统电线电缆

机组、水泵电源线、信号线等采用“江南”、“远东”、“上上”或同档次及质量的其它品牌。供货时必须选择其中一种进行供货并经招标人确认。如投标人采用推荐以外的其他品牌供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。

1.8控制系统

（1）机组采用高科技非接触式水位控制系统，精确满足学校用水量要求，水位设置通过可视控制器调节显示，要与主机电脑保持联动控制；

（2）并联后的机组可以统一进行控制，机组控制系统具有自动/手动控制功能，且机组之间可以实现互为备用、跨机联动；

（3）机组控制器：线控，只需通过线控器就可设定出水温度、补水量、查询机组运行参数，显示水位高度；

（4）机组具有失电记忆、故障报警、定时开机功能；

（5）噪音要求与主机额定输入功率相对应的参考噪音指标≤65dB（分贝）。

1.9热水计量水控终端及系统

学生通过 APP（或微信小程序）可以实现开户、消费查询、故障报修功能。学校能实时监控、查看、采集洗浴消费数据。水控机必须满足计量准确、实时消费没有预充值、收费透明、仪表仪器耐用等要求。

1.10自助吹风机系统

吹风机单台设备功率在1600-2000W。耐高温阻燃材质，具备高温断电功能和计时提示功能。

1.11淋浴房建设标准

投标人须对学校公共浴房进行装修，提供装修设计依据、设计说明和设计图纸，明确学校浴室所投入设备的名称、种类及数量。装修时须按照学校要求和投标文件确定的方案进行装饰装修，确保装修能够满足各块的功能要求，并且达到防火、消防、环保要求，并不得改变房屋的主体结构，并且要确保在合同期内所投设备设施的正常使用与维护。上述内容所需费用均由投标人承担，投标人须在报价时自行考虑。所有设备设施的款式和颜色由招标人指定。

（1）选用防滑砖，瓷砖品牌需选用国产知名品牌优质产品。

（2）吊顶材料选用铝合金集成扣板，厚度≥1毫米。

（3）灯具选用欧普、飞利浦、雷士等同档次国产知名品牌优质产品。

（4）更衣室内部须安装空调，空调采用格力、海尔、美的等同档次品牌。

（5）浴室淋浴器选用不锈钢淋浴花洒。

（6）浴室更衣柜选用 ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料）环保工程塑料可以上锁的更衣柜。更衣柜数量不低于喷淋头数量，并配置适量的更衣凳和梳妆台。

（7）淋浴位隔断材质采用钢化夹胶玻璃，淋浴位内标配浴位号码、挂钩、置物架、浴帘等，浴位安装门帘，浴位尺寸约为900毫米（宽度）x1000毫米（深度）。

（8）为避免墙面渗水导致外墙发霉或脱离，所有墙面满墙做防水，楼地面需做到双重防水，确保不漏水。给排水通畅，避免反味。

（9）为确保浴室用电安全，每个围合或单体浴室淋浴器等金属物体需采用等电位设置。所有用电设备都必须有漏电保护装置。

（10）安装低噪声排气扇和保暖设备；浴室内照明及排风设备必须选用防水、防雾型设备，电线线路要有安全保护措施。

（11）浴室内隐私保护到位，更衣间配备自助式电吹风机，吹风机功率≤2kW，提供对应品牌的国家强制性产品CCC认证，配备适量的学生物品放置架。

（12）效果图要求：

浴室装修装饰效果图（彩色），所报效果图必须能体现浴室吊顶、照明、通风、采暖（制冷）、隔断、淋浴器、墙面、地面、更衣柜、梳妆台、置物架等多方位装修效果。效果图不少于 4 张（更衣间、淋浴间、梳妆台、淋浴器等），提交纸质效果图的同时须提交同内容的电子档效果图。

2.自助洗衣系统

本项目所有投入设备必须为全新设备。

2.1洗衣机：额定容量≥9 公斤。通过国家“ 自助洗衣机 ”或“商用洗衣机 ”3C强制认证，全新且能够明显体现健康、环保、节能、方便、安全的特点。具有自动杀菌清洁功能（或更好的杀菌防护功能），至少具备每次清洗使用前（后）自动杀菌清洁、快速洗、标准洗、加强洗、单脱水等基本功能，洗衣机在安装完成后，实测的噪音数据必须达到国家规定的标准。洗衣机应具有桶自洁功能，箱体材质为非易燃材质。

2.2烘干机：额定容量≥9 公斤。外形尺寸需适配洗衣/开水间的空间格局，并预留检修间隙。烘干机内筒材质应为 304 不锈钢，箱体为非易燃材质。应具有包括快速烘干在内的多种烘护程序选择。必须为全新商用一体滚筒干衣设备，不锈钢内胆，具有杀菌、除螨功能，须支持温度低、中、高可选功能。

2.3本项目主要设备均由中标人自行组织实施，凡由中标人采购的设备，中标人应按照设计和有关标准及招投标文件要求采购，并向招标人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对设备质量负责。如不符合质量及相关规定要求或规格有差异的，应禁止使用。若已使用，中标人必须拆除、更换，并对工程造成的损失负责，且工期不因此顺延。

2.4选用正规厂家生产，采用品牌：海尔、美的、松下、小天鹅或同档次及质量的其它品牌。供货时必须选择其中一种进行供货并经招标人确认。如投标人采用推荐以外的其他品牌供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌。洗衣设备（包括自助洗衣机、自助烘干机）：必须为知名品牌商用一体机，非民用改装机。

2.5支付方式：支持支付宝和微信支付，支付方式不少于2种，且不得有广告。

2.6非经校方书面同意，中标方不得以任何形式将项目转租、分租或以其它任何形式提供给第三方使用。否则，自前述行为发生之日起校方有权随时解除合同，且不对中标方做任何赔偿、补偿，校方有权                                                                        随时收回场地并要求中标人搬迁物品与设备。由此造成的一切费用和损失，由中标方承担。

2.7服务要求

（1）所投洗衣设备、施工材料均须符合国家有关标准。在与学校签订服务合同后7个工作日内，根据学校要求开展施工及设备安装等工作，洗衣设备使用场地、水电接入、排水点位由学校指定。

（2）洗衣设备、洗衣房（区）建设运营的所有费用由中标单位承担，该费用包括但不限于：洗衣设备投入、水电和给排水线路铺设、服务系统平台、设计装修及施工、材料、调试、维护、运营、人工、保洁、消毒、运输、水费、电费、税金、发票税金、工商管理、卫生、防疫、社保等各项费用。

（3）须对每一个洗衣房（区）安装独立的、符合国家标准的预付费水、电计量表。铺设供水管道（含水表）和电线（含电表）等费用由中标单位承担。洗衣设备、设施所涉及计量器具须符合国家计量管理部门要求，并依规定期校对。

（4）服务运行期间产生的水费、电费由中标单位承担。中标单位根据国家和地方水电费现行收费标准（当前电费：0.54元/度、水费：3.15元/吨）向学校支付水电费。若水电费相关收费政策调整，收费也将进行相应调整。若逾期未交，造成设备无法正常运转的，其损失由中标单位承担。

（5）须制定合理的洗衣服务管理、服务方案，确保自助洗衣设备良好运转。每日安排专人做好室内和周边环境的卫生保洁工作，保证每周开展洗衣设备专项消毒和清洁工作不少于2次。

（6）须保证洗衣房（区）安全运行。严格执行国家、地区和学校有关消防、治安、交通、卫生防疫、环保排放等法律法规要求，如在服务期间出现安全责任事故（包含且不限于因设备故障引起漏电、火灾等造成经济损失的），学校有权终止合同，并由中标单位承担所有损失及可能涉及的赔（补）偿。

（7）须确保自助洗衣设备运行噪声、震动符合国家标准。在洗衣设备安装的建设改造中，须充分考虑避震、减震设备设施的配备，不得影响学生的学习与生活作息。

（8）在接到学校或使用者的报修后，须确保及时响应，做到1小时内到达现场，24小时内完成修复；故障在2小时内无法排除的，须提前告知使用者，并按原渠道、原金额退还使用者已交纳的费用；故障在24小时内无法修复的，须在接到报修反馈之时起，3个工作日内更换全新同品牌、同型号设备。

（9）配备不少于所投放洗衣设备总量2%的备用设备，供应急使用。

（10）如出现服务纠纷、物品损失等情况，须在72小时内，完成用户在使用洗衣设备时发生事故、设备故障导致财物损失等情形的赔（补）偿工作。如未在限定时间内完成，学校有权动用履约保证金，用于上述情形的先期赔付、损失补偿等。

2.8信息安全及收费要求

（1）所提供的洗衣服务平台和系统，须满足国家信息管理部门相关要求，充分保障学校及用户的个人信息安全。

（2）所提供的洗衣服务平台和系统中，禁止投放任何广告，操作界面不允许植入任何形式的广告或与洗衣服务无关的购物链接。

（3）不得以任何预付费（预充值、充值卡）形式提供服务，除向学校报备获批的收费内容以外，不得收取任何其他费用。

（4）洗衣服务收费价格、时间、使用方法、服务报修等内容须公示上墙。

（5）消费场景智能应用：在客户的智能终端（手机）上，须实现查看附近空闲设备、预约洗衣、线上报修等功能。

3.饮水服务系统

3.1直饮水设备技术要求

（1）所用设备完全符合国家质量标准。具备省辖市卫生健康委员会颁发的饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

（2）直饮水设备采用一体机，配备两个龙头或三个龙头（一开一直饮或两开一直饮）。

（3）涉水部件材质：水胆、水龙头、波纹管等均采用食品级 304 不锈钢制作，水箱容量不小于 60L。

（4）电源要求：220V 或 380V，50HZ，加热功率 3～6KW 左右。

（5）过滤系统：过滤系统采用五级过滤（PP 棉+颗粒活性炭+PP棉+反渗透膜+后置活性炭）。

（6）安全要求：防漏电，防火，防开盖，防蒸汽，防干烧。

（7）温度显示采用数码显示，可实时显示饮水机出水温度、水位等运行状态参数，具有自动故障报警功能及温度设定，可显示故障类型。

3.2.开水器设备技术要求

设备采用微电脑智能控制，符合国家相关技术标准，具体技术指标（包含但不限于）以下：

（1）水胆容量：不小于 60L。 出水温度100°。

（2）功率：不大于 12KW。

（3）电源：380V，50HZ。

（4）产水量：开水不低于 30L/H。

（5）开水器采用单龙头或双龙头一体机。

（6）材质：符合国家标准食品级不锈钢板。

（7）要求防漏电、具有漏电保护功能，防漏水、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽、防投毒。 具有消毒功能（可自动消毒，可人工消毒）。

（8）水嘴特性：采用 304 食品级不锈钢材质。 适合不同身高，水咀与平台间可放置3.2L暖水瓶。

（9）温度显示采用数码显示，可实时显示开水器出水温度、水位等运行状态参数，具有自动故障报警功能及温度设定，可显示故障类型。

（10）设备功能标准：全自动智能控制定时开关机，做到节能减耗；所有设备必须具远程控制功能，实时显示设备运行情况及数据显示，如报修功能、报警功能、销售数据等，招标人开通监测账号，进行实时监测。

3.3供水要求

（1）水质要求：要求水质符合相关的直饮水国家标准、规范及规定等。

（2）双方签订合同、合同附件、招标文件及直饮水其他相关标准、规范及规定。

（3）需支持微信、支付宝等收费方式，便于学生用水。

（4）投标人保证出现问题后1小时内可以到现场，24小时内解决所有问题。

（5）无产权和知识产权等纠纷的正品。

（6）能满足师生饮用水需求。

3.4运行要求

（1）相关设备设施按照国家标准规范进行维护，定期更换过滤装置等易耗件，确保水质质量。

（2）投标人配备有专业管理及维护维修人员至少1人。

（3）运行期间人员，设备购置、运输、安装、运行、维护、保养、维修、消毒、置换、用电、经营等所有费用由中标方自行承担；设备运行出现故障，须在24小时内维修完毕。水电费按学校上缴地方水务部门、电力部门标准收取并随驻地收费标准调整，水费3.15元/吨，电费0.54元/度。

（4）收费形式：直饮水收费标准按中标金额执行。

（5）投标人在合同期内每个学期向学校提供1次由第三方具有相关检测资质的检测机构出具的水质检测报告。如需办理卫生许可等证件，由投标人办理，招标人不承担任何费用。（投标时需提供承诺函，格式自拟，并在签订合同时作为附件提供。）

注：以上要求投标人必须完全响应，否则视为投标文件无效。

3.5收费标准

（1）为方便学生，本项目的收费系统采用支付宝或微信支付等模式。如出现恶意乱收费、提高水价等行为，招标人有权终止合同。学生退款必须24小时内到账。

（2）投标人应按学校用水、用电价格根据实际使用量承担管理、运营过程中产生的水电费。

（3）如投标人因安全责任事故等产生其他费用，招标人有权在履约保证金中作相应的扣除。

（4）投标人在提供开水直饮水服务过程中，必须按照不高于中标价的收费标准向使用人收取费用。

（5）根据现场实际情况，制定改造方案，获得招标人认可后改造施工，费用由投标人承担。投标人应认真勘察施工现场，复核施工工程量，且应充分考虑各种不可预见因素发生的费用。

（6）在合同期内，由投标人负责服务的经营服务和管理，招标人负责服务质量、卫生状况、收费价格等监督。

三、项目建设要求

1.中标人提供详细的洗浴热水、自助洗衣、自助饮水服务系统布设及安装方案，同时提供所用设备的品牌、规格型号、数量、安装位置等内容清单，经招标人审核通过后才能安装，招标人对安装方案有提出修改和最终决定的权利，在整个安装过程中要严格接受招标人的监管。

2.经营所产生的水电费（含浴室、开水/洗衣间的照明用电费）用由中标人承担。水电费单价参照项目所在地民用水电收费标准执行，其中水费按 3.15 元/吨、电费按 0.54 元/度计取；若遇供水、供电主管部门调整收费标准， 自调价执行之日起，按最新核定价格同步调整。中标人负责购置经招标人许可的用于计量的水表及电表，在招标人监督下安装到位，费用均由中标人承担。

3.项目建设、设备安装、运营管理期间等过程中发生的安全事故均由中标人承担，不得对招标人财物造成损失，否则按原价赔偿。

4.因中标人的原因出现项目不能如期实施、影响学校正常的工作、生活秩序等行为给招标人造成损失的，按中标人违约处理，招标人有权扣除中标人缴纳的履约保证金。

5.中标人须承担所有洗浴热水、自助洗衣、自助饮水服务系统等所有设备及材料的采购、安装、调试、检测、维保、培训及经营管理等所有费用。中标人可根据需要提前勘察现场，对现场存在不匹配或改善环境所需的水电改造（包括水电表安装）、装修等所需的相关费用进行测算，其改造规划装修书经招标人同意后，中标人方可自行改造并承担所有费用，但不得改变建筑主体结构。

6.浴室、开水/洗衣间内除必要的产品标识、操作说明外，房间内及设备机身等位置不得张贴任何形式的广告。

7.浴室、开水/洗衣间内提供配套设备设施（依据招标人要求及实际使用空间情况）。中标人负责日常的营运管理和维护，并承担相应维护费用，确保所有设备整体完好率达到95%以上，每台设备均需设置漏电保护功能，污水排放并入排污管网。因中标人设备故障，造成人身安全及所洗衣物损伤，由中标人赔偿所有费用。合同期间所有关于服务项目的学生投诉，如洗浴、洗涤质量问题或衣物丢失等，中标人须第一时间妥善解决，否则将以违约责任在履约保证金中扣除。

四、服务管理要求

1.中标人须在醒目位置张贴设施设备使用流程图，新生入学时每栋宿舍楼应当有专业的工作人员进行指导。

2.实行环境卫生“三包 ”，必须做到指定区域无垃圾杂物、无污水、无污垢、无严重积尘，卫生设施完好整洁，接受招标人日常考核。项目的安全保卫等工作由中标人自行承担。

3.根据文件制定服务项目价格表，中标人不得随意更改。消费价格、使用规程及维修电话上墙公示。

4.中标人必须提供切实可行的服务承诺和管理制度，保证项目正常运行。在供水供电正常的情况下，中标人投入设备出现故障，无法履约提供服务持续超过一定时间，招标人有权扣收部分履约保证金。

5.合同期内，中标人必须接受招标人对服务质量、卫生状况、收费价格等方面的监督、管理和考核。

6.中标人须公布 24 小时热线电话，负责受理咨询、报修、投诉等事项，在接到故障报告后 1 小时内到达现场，到场后 3 小时内解决故障问题，重大故障应当在 24 小时内修复并恢复正常，修复无效的在一周内更换机器。中标人有义务为相关使用人做好沟通、协调工作。

7.中标人必须每半月一次对开水、洗衣设备进行全方位清洁、消毒、检修（需建立清洗和消毒台帐）。净水设备应根据实际使用流量及滤芯损耗情况及时做好滤芯的更换（需建立更换台帐），每学期至少完成 1 次全面更换，若接到学生关于水质的有效投诉，应在 24 小时内完成滤芯更换，并对水质进行检测，确保出水水质符合国家相关标准。同时，每学期须委托具备资质的第三方机构出具 1 份水质检测报告提交学校，确保出水水质达标。由于卫生和安全不达标造成的卫生安全事故，所有责任由中标人承担。

重点承诺

投标人须专门作出以下承诺，并签定承诺函。

（1）自觉遵守项目所有要求；

（2）不擅自提高服务价格；

（3）不故意调整流量计和水控系统；

（4）所有设备不以次充好；

（5）施工过程不偷工减料。

如中标人在运营期间擅自提高洗浴热水价格，发现一次罚款5万，累计达到3次的直接终止合同；

上述原因造成本项目提前终止的，招标人有权无偿接收中标人投资部分(包括所有设备、设施安装等)的所有权，并收回经营权，终止合同。