- 采购需求

一、项目清单及要求

| 序号 | 区域位置 | 设备选型 | 数量 | 提供充电端口数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏医药职业学院东园西门旁停车场 | 60KW直流快充充电桩 | 1桩 | 一桩二充 |
|  |  | 7KW交流慢充充电桩 | 9桩 | 一桩一充 |

1、为满足校内电动汽车充电的需求，确保电动汽车充电安全，拟在东园西门旁停车场建设新能源汽车交/直流智能充电桩，建设点位及安装数量如下：

2、本项目采用BOT模式（建设-运营-移交），由成交供应商免费（全额）投资装备上述充电桩管理的软、硬件以及建立充电营运信息管理平台和安全监管系统，包含经营期间成交供应商负责充电营运信息管理平台的免费升级、维护。包含场地建设和从配电间到场地的基础建设（含材料和施工）。

3、充电设施、设备的布局设计要合理灵活，占地面积尽量合理，根据场地实际情况优化设计和配置，尽量减少对现有道路使用功能产生影响，同时，满足多车型充电需求。

4、需避免充电站噪音及电磁扰民现象，应采取必要的防噪及屏蔽防护，充电桩须具备防雨、防漏电功能。

5、投标人自行勘察项目现场，并仔细了解项目的有关参考资料，充分考虑项目开发和交付的时间要求，合理评估本项目的投资范围及其他要求，包括但不限于收费管理、运营保障、现场实施、设计及深化、工程配合、验收交付等事项的合理要求，稳妥可靠的选择相应的方案、材料设备等，在项目要求的运营期限内，合理评估相应的费用投入和产出后，做出本项目相应合理的投资方案。

6、成交供应商在项目运营期间，如需增加运营设备，需向校方提出申请，提出相应方案，得到批准后实施，相关的设备和建设费用由成交供应商承担。

7、本项目不面向社会服务，仅对校内车辆提供服务。

二、技术参数

1、设备要求：

1.1 充电桩的质量符合国家现行规范和技术标准的规定；附带生产合格证、安装及使用说明、产品检测报告、其它证明设备符合采购要求的材料。

2、系统功能要求：

2.1设备具备输入欠压、输入过压、输出短路、输出过压、输出过流、电池反接、绝缘检测、通讯故障等保护功能。外部装有运行指示灯，能够实时显示充电桩状态。

3、技术规格要求：

3.1 软件要求

（1）智能充电桩管理系统必须是以平台化管理的大数据架构系统；

（2）充电管理平台要求：消费者登录平台可查看站点信息、设备信息、用户信息、设备在线状态、用电量、充电起止时间、消费情况、充电状态、结束类型等。平台需提供充电结束提醒服务，充电完成后，需向用户发送充电完成及时挪车的提示信息。

（3）产品执行技术标准：GB/T 20234.1-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求》，GB/T 20234.3-2015《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口》，GB/T 27930-2015《电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议》

（4）计费要求：按KWH计费，断电后自动退费。

（5）远程控制：远程控制，对充电、断电、续充智能功能实现远程平台端及客户端控制。

（6）断电要求：当用户开始充电出现过载、过压、高温、漏电，充电桩具备检测功能，启动充电保护并执行自动断电程序，系统自动推送账单信息至客户端。

（7）异常断电要求：当用户开始充电出现插座误拔、充电器异常情况，系统启动充电保护并执行自动断电程序。对充电过程中如果遇到异常断电，需保存充电状态，来电后恢复之前的充电状态。

（8）平台统计要求：平台对充电桩的使用情况（用电量、使用次数、平均时长、使用天数）进行监管、统计并生成报表。平台需每月向校方指定的邮箱发送当月运营情况报表，需在报表中呈现当月车辆充电情况，充电起止时间，消费记录等必要信息。

3.2 充电桩硬件要求：

3.2.1 交流充电桩

功率 ：7KW

安装方式 ：立柱式

防护等级：≥IP54

额定功率：7kW； 输入电压： AC 220V±15%；

输入模式：单相三线制； 工作频率： 45Hz~55Hz；

输出电压：AC 220V±15%； 输出电流： 0~32A；

工作环境温度：-20℃ ～ 50℃；

3.2.2 直流充电桩

功率：60KW

安装方式：落地式

工作电压：AC 380V±15%；

输入模式：三相五线制

输出电压范围：DC 150V~DC 1000V

最大输出电流：DC 50A~200A（单枪）

输出电流误差：电流≥30A，误差≤±1%；电流＜30A，误差≤±0.3A

输出电压误差：≤±0.5%

输入功率因数：≥0.95（20%≤P＜50%），≥0.98（50%≤P≤100%）

总谐波电流：≤5%(额定条件下，100%负载)

满载最大效率：95%

防护等级：≥IP54

工作环境温度：-20℃～+50℃

保护特性：输入过欠压保护、输入过流保护、输出过压保护、输出过流保护、过温保护、漏电保护、防雷保护、绝缘检测、电池反接保护等保护特性

3.3 用户终端

（1）支付方式：用户可通过多种方式进入充电平台，支持移动端扫码支付等；

（2）显示功能要求：应在用户端能够查询到运行状态、充电时间、计费信息、故障提示信息等信息。

（3）显示信息要求：显示信息包括不限于充电用时、充电状态、订单总价等内容。

（4）充电收费要求：服务商收取的充电费用单价不超过1元/KWH，充电结束后余额自动退还或按充电金额自动扣费。

（5）远程控制要求：支持远程断电，当手机软件内点击停止充电按钮，充电桩应停止供电。

三、项目建设要求

1、成交供应商根据校方现场实际情况，做好从变电所至充电站场地的电线电缆敷设、设施设备安装工作，严格按照国家相关标准进行施工，并在施工过程中注意对原有道路、管道、线路、设施设备、植被进行保护，如有损坏必须在采购人规定的时间内予以修复，并赔偿因此造成的所有损失。

2、项目施工工期30天，施工前应进行现场踏勘，联系人王老师18252285399。施工时应注意施工现场安全，任何因施工造成的人员伤亡均由服务商承担。

3、施工所需水、电、气、通信等设施的接驳及使用费用由成交供应商自行承担。

4、因施工需停水停电的，应至少提前10天向采购人提出申请，根据采购人具体安排施工，不得影响采购人正常工作秩序。

5、设备安装应加设两级漏电保护，确保充电安全。

6、隐蔽工程的施工，应在采购人检验后方可进行下道工序。

7、施工所用材料的质量、型号、规格必须符合国家标准，并在充电桩满负荷运营的基础上有一定的余量。

8、施工前成交供应商应提前将施工图纸交由采购人审定，施工过程中如遇特殊情况需要改变原有方案的，及时向采购人申请，施工结束后成交供应商及时将最终的线路图纸交由采购人存档。

9、采购人将在充电桩电源接入配电房处安装电表，成交供应商应予以配合，并保证在电表与充电桩之间不安装任何无关设备。

四、运营要求

1、成交供应商云平台实时监控运营情况，记录充电信息，安全报警提示。用户可以通过APP或第三方应用实时查看充电桩可用信息和充电状态。

2、提供7×24小时实时技术支持及上门服务，每个充电桩公示安全提示、报修电话、使用说明，公示方式明显、清晰、牢固，接到报修2小时内响应，24小时内解决问题，严重故障问题的解决不得超过48小时；

3、成交供应商应提供一切必要的技术支持服务。

4、合同履行期间，校方每半年按单价0.52元/KWH向成交供应商收取电费。如国家电网向校方收取电费的标准发生变化，则校方向成交方供应商收取电费标准作相同幅度的调整。

5、合同履行期间，如遇采购人校园建设规划调整，设施无法提供服务，成交供应商需按采购人要求将原数量的充电设备移至新的充点电供师生继续使用，直至原合同期满为止，建设点需经采购人同意，迁移费用及建设费用由成交供应商承担。

6、项目合同期六年，合同期满后所有设备、线缆归采购人所有。

五、安全要求

1、成交供应商需为本项目投入保障额度不低于500万元/年的产品责任险，因成交供应商充电设施及充电服务引起的人身财产安全事故，成交供应商负全部责任。

2、除在每个充电桩公示安全提示外，需在场地醒目的位置设置安全警示牌。成交供应商需在场地合适位置，按消防要求设置灭火器材，并定期检查确保灭火器材有效。

3、成交供应商对项目实施过程中和充电过程中的安全问题负完全责任，同时积极配合有关部门的消防或安全检查，对有关安全隐患及时落实整改。

4、在建设和运营期间，因有关部门消防或安全监管方面的政策调整，成交供应商应根据其要求对当前系统/产品更新或升级换代，由此产生的费用学校不予承担，需成交供应商自行研判和承担。