- 项目需求

项目属性:货物类项目。

- 核心产品项：独立式光电感烟火灾探测报警器。

- 一、项目概况

- 学生宿舍是人员高度密集场所，安装烟感报警器，楼层和舍管值班室等地方安装声光报警器和手动报警器此核心是：提前发现火情、争取逃生时间、减少伤亡与财产损失，是学生宿舍消防安全最基础、最关键的一环。东西园宿舍楼区域内安装无线烟感火灾自动报警系统采购项目，包含在学生宿舍楼层和舍管值班室等地方安装烟感报警器等，详见项目需求。

- 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 主要技术需求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消防综合管理平台 | 1.投标人所投智慧消防综合管理平台，须为成熟稳定、可独立部署、符合国家相关标准的软件产品，具备良好的兼容性、扩展性、安全性，能满足学校消防安全监测、预警、处置、管理一体化应用需求。 2.平台须支持接入主流消防及安全监测系统，包括：火灾自动报警系统、视频图像火灾探测系统、电气火灾监控系统、可燃气体探测系统、消防水系统、充电桩安全监测系统；支持按系统类型、设备类型配置报警 / 故障订阅规则，订阅信息包含：报警类型、事件等级、故障类型。 ▲3.平台应提供标准开放接口，可与学校现有安防平台实现数据互通、联动处置；投标人须提供：软件著作权证书、第三方权威检测报告、系统对接方案及接口承诺函（均为复印件并加盖公章）。 4.标准 Modbus 协议接入与配置平台支持标准 Modbus RTU/TCP 协议设备接入，具备设备模型增、删、改、查功能；支持按协议类型、字节序、传输方式定义参数模板；支持按功能码、起始地址、数据长度配置点位信息，参数包含：偏移量、数据类型、数量、系数、小数位数等通用字段。 5.具备单位档案管理功能，包含基础信息、安全评估、设备台账、报警/隐患等统计、巡查维保记录、值班值守等。 6.单位信息管理 各单位通过消防平台进行单位信息录入，填写单位名称、所属区域、单位地址、单位性质、所属行业、单位法人、单位电话、单位消防负责人及电话、单位建筑物信息：包含建筑物名称、地址、建筑面积等。 7.用户分级授权及自定义授权 支持并实现用户分级授权及自定义授权，超级管理员可创建管理员、普通用户等账户。可对创建的管理员、普通账户等账户授权，管理和查看系统的相关信息。 8.终端设备管理 提供设备列表界面对终端设备进行管理，可以查看、添加、修改、删除、导入单位的消防终端设备信息；提供显示和统计单位关联的项目消防设备信息，可查看设备状态、设备编号、设备名称、所属单位、所属消防系统类型等设备详细信息功能；提供设备是否已激活、设备名称、设备编号、设备类型、状态等条件的筛选搜索功能；支持并实现系统接入设备实时显示在线、离线状态功能，包含但不限于以不同颜色展示所有设备设施的运行状态，如红色告警、绿色在线等；设备故障、离线、拆除、欠压等问题及时体现、及时处理；支持阶段性显示烟感浓度值。 9.火灾报警及处理 9.1发生火灾报警时，采取文字描述和弹窗中显示，包含但不限于报警点名称、报警点所在建筑楼栋、楼层、房间等信息。 9.2设备发生报警时，设备有蜂鸣声，系统平台进行灯光闪烁，系统自动弹窗将火警信息推送给相关人员；警情推送实行多级推送机制提供火警处理功能，相关人员收到火警信息后经现场确认，如为真实火警，可以确认为火警。如为误报，则通过系统确认误报功能并记录。 ▲提供可分配1个主账号，14个分账号承诺函，并加盖投标人公章。 | 1 | 套 |  |
| 2 | 配置服务器 | 配置不低于： CPU:2*431012C/2.1GHZ 内存:64G(32G*2) 硬盘:3*960G SSDRAID:支持01561050带2G缓存 网卡:2个千兆电口 电源:900w*2 双电源导轨*1 三年质保 | 1 | 台 |  |
| 3 | PC电脑 | 配置不低于：I5-12500,8G,256SSD+1T,2G独显,23.8，键鼠套件 | 15 | 台 |  |
| 4 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 1.通讯方式:LoRa通讯 2.工作原理：光电式 3.报警方式：声、光报警 4.报警音量≥80dB@3m(A计权) 5.产品可通过指示灯不同颜色状态显示设备状态 ▲6.设备采用标称容量≥2800mAh锂电池供电；（需要提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA或CAL章的检测报告复印件） ▲7.设备满足GB20517-2006《独立式光电感烟火灾探测器》中方位试验和一致性试验要求，且方位试验响应阈值比不大于1.2和一致性试验响应阈值比不大于1.3；(国家认可的消防产品质量检测机构出具的型式试验报告。) ▲8.设备应具有网眼最大尺寸≤0.55mm孔径的防虫网；具备防拆故障报警功能，当设备与安装底板分离时，设备应能将拆除报警信号上传至远程管理平台;能通过指示灯显示信号强度；当电池电量不足时，设备应能发出声光故障报警信号，并将故障消息上传至远程管理平台；（需要提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA或CAL章的检测报告复印件） 9.设备具有自动复位功能，当烟雾浓度值低于报警器设定的烟雾浓度报警阈值时，报警器可恢复正常监视状态，并将火警解除信息上传至平台； 10.当环境温度超过设定阈值或上升速率大于设定值时，设备应能同时发出声、光火灾报警信号，并将报警信号和温度值上传至管理平台； 11.产品具备抗水汽干扰功能，在水汽环境中不应误报，在水汽环境中出现烟雾时应能正常报警； ▲12.本工程安装的独立式光电感烟火灾探测报警器产品需符合GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》要求，并取得国家认可的消防产品质量检测机构出具的型式试验报告。（提供证书复印件证明） ▲13.本工程安装的独立式光电感烟火灾探测报警器设备，必须取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的强制性产品认证证书（3C认证）。（提供证书复印件证明） | 2066 | 台 |  |
| 5 | 火灾声光报警器 | 1.通讯方式:LoRa通讯 2.通讯距离:空旷环境下＞1500m，普通墙体3～3堵，承重墙1～2堵，地下室1堵 3.报警方式:声光报警 4.最大报警声压大于85dB@3m(A计权) 5.开关量输入：1路 6.支持主备、电源供电 7.支持自检功能 8.指示灯：2个红绿双色指示灯 9.执行标准GB 26851-2011 | 64 | 台 |  |
| 6 | 手动报警按钮 | 1.通讯方式:LoRa通讯 2.通讯距离:空旷环境下＞1500m，普通墙体3～5堵，承重墙1～2堵，地下室1堵 3.报警类型：手动报警 4.报警方式:光报警 5.开关量输出：1路 6.电池供电，电池容量不小于2400mAh 7.启动零件为可重复使用型； 8.外壳防护等级IP30 9.执行标准GB19880-2005 | 64 | 台 |  |
| 7 | 物联网报警传输装置 | 1.通讯方式:上行4G通讯，下行LoRa通讯； 2.下行通讯距离:空旷环境下＞1500m； 3.外壳防护等级IP30； 4.工作电压：AC220V 5.最大接入量：128个前端 6.当设备接收到输入的报警信号时，应能发出声光报警信号，并显示报警部位、报警类型等信息，并记录报警时间； ▲7.设备支持在显示屏上查看中文报警内容，至少包括：首警信息、设备类型、安装位置、设备编号、警情发生的时间、探测器当前状态、事件的触发/恢复等信息;（需要提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA或CAL章的检测报告复印件） ▲8.为方便操作设备，设备应具有数字按键、复位按键、消音按键；（需要提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA或CAL章的检测报告复印件） 9.设备应能通过数据键盘对平台IP地址和端口进行快速设置； 10.设备能够通过无线信号与前端设备进行通讯。 ▲11.设备应能查看设备的运行数据，日志记录≥1000条;（需要提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA或CAL章的检测报告复印件） 13.设备应具有查找模式，向接入的前端设备发送下发查找指令，前端设备应能对该指令作出相应。 ▲14.设备机壳盖板或门应有锁定装置，机内应有防拆探测器；（需要提供国家认可的第三方实验室出具的具有CNAS、CMA或CAL章的检测报告复印件） | 28 | 台 |  |
| 8 | 中继器 | 1.通讯方式：LoRa无线通讯 2.无线频率：470MHz～510MHz 3.组网方式：LoRa 4.通讯距离：开放空间≮1500m；穿墙能力：普通墙体3～5堵；承重墙1～2堵；地下室1堵 5.最大接入量：不少于32个前端设备 6.工作电压：DC12V 7.电池规格：不应小于2200mAh 8.防护等级：IP30 9.工作温度：-10℃-55℃ 10.工作湿度：≤95%RH（无凝结） | 118 | 台 |  |
| 9 | 辅材 | 国产优质 | 1 | 批 |  |
| 10 | 施工 | 国产优质 | 1 | 项 |  |

- 注：本项目技术参数中标注“▲”项中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准。如因未在《技术要求响应及偏离表》中注明证明材料具体页码和位置导致本项不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。

- 三、商务要求

1.项目内容：东西园宿舍楼区域内安装无线烟感火灾自动报警系统采购项目。

2.合同履行期限：合同签订之日起30日历天内完成供货、安装及调试，并通过招标人验收。

3.质保期要求：

（1）质保期3年，自验收合格之日起计算。质保期内因质量或设备本身问题出现故障，由中标方免费更换。

（2）售后服务响应：接到服务通知后4小时内响应，8小时内到达现场，48小时内处理完毕。若48小时内未能解决，须免费提供同档次备用设备。

（3）培训：现场完成安装调试后，由中标方工程师提供免费操作培训，内容包括原理、操作要领、简易故障排除、维护保养等，直至用户熟练操作。

（4）提供售后服务团队名单及联系方式。

（5）质保期外，服务响应时间相同，备品备件以合理优惠价格供应。

4.验收要求：

（1）货物发运前须综合检验，随货提供合格证及原产地证明。

（2）现场安装调试后，按招标文件、投标文件、合同中的技术及服务条款验收。

（3）验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款，并依法追究供应商责任。

（4）货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标响应文件的承诺。

5.质量要求：

（1）乙方所供产品必须符合国家标准，设备和配件为全新原装，功能符合使用要求，保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。终身提供技术支持。

（2）乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

（3）如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后立即响应。

（4）在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6.付款方式：合同签订后，中标人完成全部供货及安装、调试、培训，经招标人验收合格后支付合同价的70%款项；审计合格后付至审计价的90%，余款待      年后无质量问题一次性无息付清。

7.其他需要明确的内容：

（1）供方交货时提供货物所必备的各种证书及相关证明材料、技术资料；

（2）提供优质的售后服务和技术支持。

四、踏勘

1.由于该项目的特殊性，投标人在投标前须进行现场踏勘。投标人应自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。技术咨询及现场踏勘联系人：徐老师，联系方式：15950233018。

2.投标人在投标前须进行现场踏勘，便于充分了解项目实施位置、情况、道路、空间、装卸限制等相关要求、任何其他足以影响投标文件的情况，并将可能发生的相关费用全部考虑到投标文件中，任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由投标人自行承担。

3.投标人踏勘现场发生的费用自理，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

- 六、本项目不接受进口产品投标。

七、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东西园宿舍楼区域内安装无线烟感火灾自动报警系统采购项目 | 工业 |